УТВЕРЖДАЮ

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЗЬМИНСКОЕ»

ЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Актуализация  2020 год

2013

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	9

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	10

1.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	11

1.1.	ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	11

1.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования «Козьминское» и деление территории поселения на  эксплуатационные зоны	11

1.1.2.	Описание территорий муниципального образования «Козьминское», не охваченные централизованными системами водоснабжения	11

1.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	11

1.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	12

1.1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	12

1.1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	12

1.1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	14

1.1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	14

1.1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального образования «Козьминское», анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды		15

1.1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	15

1.1.5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	15

1.1.6.	Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системой водоснабжения	15

1.2.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	16

1.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	16

1.2.2.	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития муниципального образования «Козьминское»	18

1.3.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	18

1.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке	18

1.3.2.	Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)	19

1.3.3.	Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей	20

1.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	21

1.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета	22

1.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования	23

1.3.7.	Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития муниципального образования «Козьминское» на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	25

1.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	25

1.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	25

1.3.10.	Описание территориальной структуры потребления воды	25

1.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами		26

1.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	27

1.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)	27

1.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	29

1.3.15.	Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации			29

1.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	29

1.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	29

1.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	30

1.4.2.1.	Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества	Ошибка! Закладка не определена.

1.4.2.2.	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует	30

1.4.2.3.	Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта		30

1.4.2.4.	Сокращение потерь воды при ее транспортировке	30

Замена аварийных водопроводных сетей в с. Козьмино и п. Гыжег.	30

1.4.2.5.	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации	30

1.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	30

1.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение	31

1.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	32

1.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования «Козьминское»	32

1.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	32

1.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения	32

1.4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения	33

1.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	33

1.5.1.	На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	33

1.5.2.	На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	33

1.6.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	33

1.7.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	35

1.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	37

2.	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	38

2.1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	38

2.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования «Козьминское» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	38

2.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	38

2.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	38

2.1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	39

2.1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	39

2.1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	39

2.1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	40

2.1.8.	Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения	41

2.1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования	41

2.2.	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	41

2.2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	41

2.2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения			41

2.2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	41

2.2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по муниципальному образованию «Коозьминское» с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	42

2.2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования «Козьминское»			42

2.3.	ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	42

2.3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	42

2.3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	42

2.3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по  технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	43

2.3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	43

2.3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	43

2.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	43

2.4.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	43

2.4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	45

2.4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	46

2.4.3.1.	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения	46

2.4.3.2.	Организация централизованного водоотведения на территориях муниципального образования «Козьминское», где оно отсутствует	46

2.4.3.3.	Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды	46

2.4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	46

2.4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	46

2.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования «Козьминское», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	46

2.4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	47

2.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	47

2.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ			47

2.5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	47

2.5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	47

2.6.	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	48

2.7.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	48

2.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	50

# ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Козьминское» Ленского муниципального района Архангельской области являются:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление правительства от 05.09.2013г. № 782 «О схемах  водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12. 2004 года № 210-ФЗ  «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства  регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Козьминское» на 2012-2015 годы;

- Целевая муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Козьминское» на 2014-2016 годы.

Схема водоснабжения разработана на период до 2030 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в муниципальном образовании «Козьминское».

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения  –  водозаборы, магистральные сети водопровода;

- в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств  областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средств от прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства).

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения о муниципальном образовании «Козьминское»

Муниципальное образование «Козьминское» – муниципальное образование  в Ленском муниципальном районе Архангельской области.

Общая площадь муниципального образования «Козьминское» в существующих границах составляет 130588 га. Численность населения – 879 человек (на 01.01.2019 год). В состав муниципального образования входят 47 населенных пунктов. Административный центр расположен в с. Козьмино с численностью населения 331 человек.

- СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования «Козьминское» и деление территории поселения на  эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности муниципального образования и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется на базе использования  поверхностных вод реки Вычегда и ее притоков. Основной водозабор и очистные сооружения водопровода расположен на берегу реки Прось (приток реки Вычегда). Он обеспечивает водой центральную часть с. Козьмино. В п. Гыжег водозабор расположен на берегу речки Гыжег (приток реки Вычегда). Он обеспечивает водой почти весь поселок в основном через  водоразборные колонки.

Протяженность водопроводных сетей в с. Козьмино – 6765,7 м, в п. Гыжег – 3308,6 м.

## Описание территорий муниципального образования «Козьминское», не охваченные централизованными системами водоснабжения

На данный момент в муниципальном образовании «Козьминское» имеется ряд населенных пунктов, в которых отсутствует централизованное водоснабжение: д. Базлук, д. Берег, д. Бережная, д. Березник, д. Большой Гыжег, д. Бор, д. Борисовская, д. Васильевская-1, д. Васильевская-2, д. Вожем, д. Голяниновская, д. Голяшово, д. Дорофеевская, д. Забелино, д. Залужье, д. Захаринская, д. Звоз, д. Ивановка, д. Карповская, д. Кононовская, д. Костино, д. Кулига, д. Лукинская, д. Малая Толша, д. Малая Шонома, д. Малый Гыжег, д. Мыс, д. Некрасовская, д. Ошмановская, д. Речка, д. Самыловская, д. Серединская, д. Томиловская, д. Устюг, д. Фоминская, д. Цилиба, д. Шалевская, д. Шаровицы, д. Шубинская, д. Юрчаково, д. Юрчаково-Пахомовская, д. Ярант, п. Песочный, с. Лена, с. Урдома.

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В муниципальном образовании «Козьминское» единого водозабора не организовано. В каждом населенном пункте свои источники водоснабжения. В поселении централизованная система водоснабжения организована только в с. Козьмино. Схема водоснабжения: водозабор с реки – водонапорная башня – водопроводная сеть. В остальных деревнях в связи с малочисленностью населения источником водоснабжения являются колодцы и родники, а также используется вода из открытых водоемов. Эксплуатацию сетей централизованного водоснабжения на территории муниципального образования «Козьминское» осуществляет Козьминское МУППЖКХ.

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

## Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс.куб.м/сут | Состав сооружений установленного оборудования | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор р. Прось, с. Козьмино | 1981 | 0,480 | Водонапорная башня V=50 куб.м | имеется |
| Водозабор р. Гыжег, п. Гыжег | 1975 | 0,302 | Водонапорная башня V=30 куб.м | имеется |

Зоны санитарной охраны первого пояса водозаборов огорожены и благоустроены.

Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка насоса | производительность, куб.м/час | напор, м | мощность, кВт |  |
| Водозабор р.Прось, с.Козьмино | ЭЦВ6-10-110 | 10,0 | 110 | 5,5 | ≥ 70 |
|  | ЭЦВ6-10-110 | 10,0 | 110 | 5,5 |  |
| Водозабор р. Гыжег, п.Гыжег | ЭЦВ6-6,3-125 | 6,3 | 125 | 4,5 |  |
|  | ЦВЦ 6,3-3,5 | 6,3 | 3,5 | 12,0 |  |

## Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Централизованная система водоснабжения на территории МО «Козьминское» организована только в с.Козьмино. Станция очистки и подготовки воды  имеется. Очистка воды осуществляется методом УФ-излучения. В основе методики лежит тот факт, что лучи, длина волны у которых 200-295 нм, могут убивать патогенные микроорганизмы. Проникая сквозь клеточную стенку, они воздействуют на нуклеиновые кислоты (РНД и ДНК), а также вызывают нарушения в структуре мембран и клеточных стенок микроорганизмов, что ведет к гибели бактерий. УФ-излучение не влияет на химический состав воды, не образует побочных соединений, таким образом исключает возможность нанесения вреда человеку. При использовании данного метода невозможна передозировка, УФ-облучение отличается высокой скоростью реакции, для обеззараживания всего объема жидкости требуется несколько секунд. Не меняя состав воды, излучение способно уничтожить все известные микроорганизмы.

Технические показатели  установки УФ обеззараживания воды УОВ-ПВ-5

| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Производительность | м3/ч | 10 |
| Рабочее давление в камере обеззараживания | атм. | 6 |
| Разряжение в камере обеззараживания | атм. | 1 |
| Тип лампы5 | амальгамная | SEAN GLA15105 |
| Количество ультрафиолетовых ламп | шт. | 1 |
| Срок службы УФ-ламп | час | 12 000 |
| Количество включений/выключений в течение срока службы | - | 2 000 |
| Количество ультразвуковых кавитаторов УЗ | шт. | 1 |
| Тип ультразвукового кавитатора УЗ | - | УЗИ107 |
| Тип ультразвукового генератора УЗГ | - | GVCH-1.1 |
| Мощность ультразвукового кавитатора УЗ | кВт | 0,03 |
| Частота ультразвуковых колебаний | кГц | 25 |
| Максимальный уровень шума по интегральной шкале А на расстоянии 2 метра | Дб | 79 |
| Напряжение питания | В | 220 |
| Частота питающего напряжения | Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | cos ф | 0,96 |
| Потребляемая мощность: - камера обеззараживания и блок управления; | кВт | 0,13 |
| Диаметр патрубков камеры обеззараживания6 | дюйм | 2 |
| Объем камеры обеззараживания | л | 7 |
| Габаритные размеры: - камера обеззараживания; - блок управления. | мм | 1050×284×290 400×300×150 |
| Масса: - камера обеззараживания; - блок управления. | кг | 9 9 |

Согласно представленным данным, качество воды, подаваемой потребителям не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по следующим показателям: цветность, железо общее.

## Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории муниципального образования «Козьминское» водоснабжение осуществляется водозаборами из р. Прось и р. Гыжег. В составе водозаборных узлов используются насосы марки ЭЦВ и ЦВЦ различной производительности. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.2. Для регулирования неравномерности водопотребления, хранения ограниченных резервного и противопожарного запасов установлены резервуары. Удельное энергопотребление на подачу 1 куб.м питьевой воды – 3,1 кВт.ч/куб.м (на 2019 год).

## Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Общая протяженность водопроводных сетей в с. Козьмино – 6765,7 м, в п. Гыжег – 3308,6 м. Собственником объектов системы водоснабжения является администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район».

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Место расположение трубопровода | Материал трубопровода | Диаметр трубопровода, мм | Тип прокладки | Глубина заложения, м | Протяженность, км | Дата ввода в эксплуатацию | Техническое состояние, % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Козьмино | Стать, чугун, полиэтилен | 159,100, 63,50 | подземная | 1,8 | 6,765 | 1976 | 50 |
| п. Гыжег | Сталь, чугун | 150,100,63, 50,25 | подземная | 1,8 | 3,308 | 1975 | 50 |

Давление в водопроводной сети составляет 2,5 атмосферы.

## Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального образования «Козьминское», анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основными проблемами системы водоснабжения муниципального образования «Козьминское» являются:

1. Существующие сооружения водоснабжения не позволяют обеспечить качество питьевой воды, в полной мере соответствующие требованиям санитарных норм к качеству питьевой воды.

2. Отсутствие сооружений промывных вод.

3. Несовершенство технологий и устаревшее оборудование.

4. Низкие показатели аварийности на сетях.

5. Низкая степень автоматизации производственных процессов.

6. Высокие потери воды при транспортировке.

7. Отсутствие резервного источника водоснабжения.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории муниципального образования «Козьминское» отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

## Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория муниципального образования «Козьминское» не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

## Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системой водоснабжения

Оборудование и сети системы водоснабжения находятся в муниципальной собственности администрации муниципального образования «Ленский муниципальный район».

## НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Козьминское» на период до 2030 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий муниципального образования.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования «Козьминское» являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения,  реализации  плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности  услуг водоснабжения для всех жителей;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- внедрение мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности  систем водоснабжения,  включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

Динамика целевых показателей централизованной системы водоснабжения  представлена в таблице 1.4.

Таблица 1.4

| Группа | Целевые показатели | Плановые значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение 2017 год | Существующее положение 2018год | Существующее положение 2019 год |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 100 | 50 | 50 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 100 | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед/км | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей ,% | 50 | 52 | 54 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % | 8 | 5 | 3,3 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % | 32 | 35 | 35 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, %: |  |  |  |
|  | население | 87,3 | 90,1 | 92,4 |
|  | промышленные объекты |  |  |  |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 100 | 100 | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи. % | 8 | 9 | 9 |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы, тыс.кВтч/год | 23 | 22 | 24 |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | 1 | 1 | 1 |
| 6.Иные показатели | 1.Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1м3питьевой воды | 3,2 | 3 | 2,2 |

## Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития муниципального образования «Козьминское»

Водоснабжение населённых пунктов муниципального образования «Козьминское» будет зависеть от их перспективного развития. Намечается расширение действующей системы водоснабжения в с. Козьмино – строительство блочно-модульной водоочистной станции, ремонт водопроводных сетей .

## БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Анализ баланса подачи и реализации воды разрабатывается , прежде всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по прогнозированию перспективных нагрузок, выявления резервов мощности водозаборных и канализационных очистных сооружений и формирования программ по их развитию.

Общий водный баланс подачи и реализации воды муниципального образования «Козьминское» представлен в Таблице 1.5.

Таблица 1.5

| Наименование показателей | Единицы измерения | 2017год | 2018 год | 2019год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | тыс.куб.м | 11,5 | 8,9 | 8,9 |  |
| Объем воды, используемой на собственные нужды водоснабжения | тыс.куб.м | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс.куб.м |  |  | 8,8 |  |
| Объем отпуска в сеть | тыс.куб.м | 11,4 | 8,8 | 8,8 |  |
| Объем потерь | тыс.куб.м | 2,6 | 1,4 | 1 |  |
| Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 22,8 | 15,9 | 11,3 |  |
| Объем воды, переданный подразделениям предприятия (котельная) | тыс.куб.м |  |  |  |  |
| Реализация воды всего, в том числе по потребителям: | тыс.куб.м | 8,8 | 7,4 | 7,8 |  |
| - населению | тыс.куб.м | 7,5 | 6,8 | 7,2 |  |
| - прочие потребители | тыс.куб.м | 1,3 | 0,6 | 0,6 |  |

## Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактическое потребление воды в 2019 году составило 8,8 тыс.куб.м/год, в средние сутки 18 куб.м/сут, в сутки максимального водоразбора 21,3 куб.м/сут.

Структура территориального баланса подачи воды в 2019 году представлена в таблице 1.6 .

Таблица 1.6

| № п/п | Населенный пункт | Подача питьевой воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в сутки максимального водопотребления, куб.м/сут | годовая, тыс.куб.м/год |
| 1 | с. Козьмино | 18,3 | 6,7 |
| 2 | п. Гыжег | 3,0 | 1,1 |

## Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структура водопотребления по группам потребителей (тыс.куб.м.) представлена в таблице 1.7 .

Таблица 1.7

| Группы потребителей | 2017 год | 2018 год | 2019год |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 7,5 | 6,8 | 7,1 |
| Прочие потребители | 1,3 | 0,6 | 0,6 |
| ИТОГО: | 8,8 | 7,4 | 7,8 |

Основным потребителем воды в муниципальном образовании «Козьминское» является население и на его долю на 2019 год приходится – 91 %, на прочие потребители – 9 %.

## Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домах и на общедомовые нужды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципальном образовании «Козьминское» представленны в таблице 1.8.

Таблица 1.8

| Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Нормативы на холодное водоснабжение |  |
| --- | --- | --- |
|  | жилых помещений, куб.м на 1 чел. в месяц | на общедомовые нужды, куб.м на 1 кв.м |
| 1. Жилые дома, а также многоквартирные дома, которые отвечают одному из нижеуказанных критериев: - дома, на которые не распространяются требования Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ в части обязательной установки коллективного (общедомового) прибора учета воды; - дома, в которых отсутствует техническая возможность установки коллективного (общедомового) прибора учета воды в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 г. №627; - дома, в которых не определены площади помещений, входящие в состав общедомового имущества. |  |  |
| В многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, без ванн | 2,677 | - |
| В многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, ваннами, водонагревателями на твердом топливе или электрическими водонагревателями | 4,225 | - |
| 2. Многоквартирные и жилые дома, не указанные в пункте 1 |  |  |
| В многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, без ванн | 2,59 | 0,022 |
| В многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, ваннами, водонагревателями на твердом топливе или электрическими водонагревателями | 4,135 | 0,020 |

Примечание: норматив на холодное водоснабжение через водоразборные колонки на территории муниципального образования «Козьминское» установлен в размере 0,9 куб.м на одного человека в месяц.

Исходя из общего количества реализованной воды населению удельное потребление воды на 2018 год представлено в таблице 1.9.

Таблица 1.9

| Показатель | Единицы измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 годод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с.Козьмино | с.Козьмино | с.Козьмино |
| Количество населения, использующие воду из водопровода | чел. | 239 | 227 | 210 |
| Общее количество реализованной воды населению | тыс.куб.м | 6,5 | 5,8 | 6,7 |
| Удельное водопотребление холодной воды на 1 человека | л/сут | 75 | 70,9 | 88,6 |

Величины удельного водопотребления населением муниципального образования «Козьминское» лежат в пределах существующих норм.

## Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Архангельской области разработана долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы». Программа утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 27.07.2010 № 210-пп. Программой предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики области, в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде области приборами учета воды, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды.

Оснащенность приборами учета холодной воды представлена в таблице 1.10.

Таблица 1.10

| Тип абонентов | 2017 год | 2018год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 96 | 97 | 98 |
| Объекты социально-культурного назначения | 100 | 100 | 100 |
| Промышленные объекты |  |  |  |

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования

Запас производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 1.11 .

Таблица 1.11

| Наименование источника водоснабжения | Установленная производительность существующих сооружений, куб.м/сут | Среднесуточный объем потребляемой воды, 2019год, куб.м/сут | Резерв (+)/ дефицит (-) производственной мощности, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Водозабор р. Прось, с. Козьмино | 480 | 30,96 | 449,04 |
| Водозабор р. Гыжег, п. Гыжег | 302 | 7,61 | 294,39 |

Как видно из  таблицы на существующих водозаборах из рек в муниципальном образовании «Козьминское» имеется резерв производственных мощностей.

## Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития муниципального образования «Козьминское» на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Информация о прогнозном балансе воды отсутствует. В дальнейшем данный пункт необходимо актуализировать в соответствии с генеральным планом муниципального образования «Козьминское».

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения на территории муниципального образования «Козьминское» отсутствует.

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды на период до 2030 года на территории  муниципального образования «Козьминское» представлен в таблице 1.12.

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2024 год | 2030год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление воды за год | Тыс.куб.м | 8,8 | 7,4 | 7,8 | 8,0 | 8,0 |
| Среднесуточное потребление | Куб.м/сут. | 21,1 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Потребление в сутки максимального водоразбора | Куб.м/сут. | 24,1 | 20,2 | 21,3 | 21,9 | 21,9 |

Примечание: Данные  за 2017-2019гг. представлены по  с.Козьмино, п.Гыжег.

## Описание территориальной структуры потребления воды

На территории муниципального образования «Козьминское» централизованное водоснабжение осуществляется Козьминским МУП ПЖКХ в с. Козьмино .

Структура потребления воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления) согласно отчетам организации, осуществляющей водоснабжение, представлена в таблице 1.12.

Таблица 1.12

| № п/п | Населенный пункт | Подача питьевой воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в сутки максимального водопотребления, куб.м/сут | годовая, тыс.куб.м/год |
| 1 | с. Козьмино | 18,35 | 6,7 |
| 2 | п. Гыжег | 3,0 | 1,1 |

## Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами

Фактический  баланс потребления воды  по с.Козьмино и п.Гыжег представлен в таблице1.13

Таблица 1.13

| Показатели производственной деятельности | Ед.изм. | на 2018 год |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | тыс.куб.м | 8,9 |
| Объем воды, используемой на собственные нужды водоснабжения | тыс.куб.м | 0,1 |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс.куб.м |  |
| Объем отпуска в сеть | тыс.куб.м | 8,8 |
| Объем потерь | тыс.куб.м | 1,4 |
| Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 15,9 |
| Объем полезного отпуска воды – всего | тыс.куб.м | 7,4 |
| в том числе: | тыс.куб.м |  |
| - объем отпуска воды на нужды подразделений организации | тыс.куб.м |  |
| - объем реализации воды потребителям – всего | тыс.куб.м | 7,4 |
| в том числе: | тыс.куб.м |  |
| - населению | тыс.куб.м | 6,8 |
| - бюджетным потребителям | тыс.куб.м | 0,6 |
| - прочим потребителям | тыс.куб.м |  |
| - другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства | тыс.куб.м | 0 |

Перспективный структурный водный баланс  по с.Козьмино и п.Гыжег представлен в таблице 1.13.1

| Потребитель | Объем реализации воды на 2024 год, тыс. куб.м | Объемы реализации воды на 2030 год, тыс. куб.м |
| --- | --- | --- |
| с.Козьмино | 7 | 7 |
| Хозяйственно-питьевые нужды | 6,7 | 6,7 |
| Полив территории | 0,1 | 0,1 |
| Пожаротушение | 0,1 | 0,1 |
| Котельные (на отопление) | 0,1 | 0,1 |
| п.Гыжег | 1 | 1 |
| Хозяйственно-питьевые нужды | 0,8 | 0,8 |
| Полив территории | 0,05 | 0,05 |
| Пожаротушение | 0,05 | 0,05 |

## Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Фактические и планируемые годовые потери воды при ее транспортировке представлены в таблице 1.14.

Таблица 1.14

| Показатели производственной деятельности | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды, тыс.куб.м | 11,5 | 8,9 | 8,9 |
| Годовой объем потерь воды, тыс.куб.м | 2,6 | 1,4 | 1 |
| Среднесуточный объем потерь воды, куб.м/сут | 7,12 | 3,83 | 2,74 |
| Процент потерь к объему отпущенной воды в сети, % | 22,8 | 15,9 | 11,3 |

## Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)

Общий водный баланс подачи и реализации воды на территории  муниципального образования «Козьминское»  в период с 2016 по 2030  год представлен в таблице 1.15.

Таблица 1.15

| Статья расхода | Существующее положение 2017 г. | Существующее положение 2018 г. | Существующее положение 2019 г. | План на 2024 г. | План на 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды, тыс.куб.м | 11,5 | 8,9 | 8,9 | 9,1 | 9,1 |
| Объем воды на технологические нужды, тыс.куб.м | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Объем отпуска в сеть, тыс.куб.м | 11,4 | 8,8 | 8,8 | 9 | 9 |
| Объем потерь в сетях, тыс.куб.м | 2,6 | 1,4 | 1 | 1 | 1 |
| Объем потерь в сетях ,% | 22,8 | 15,9 | 11,3 | 11,1 | 11,1 |
| Отпущено воды всего по потребителям, тыс.куб.м | 8,8 | 7,4 | 7,8 | 8 | 8 |

## Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений представлены в таблице 1.17.

Таблица 1.17

| ВЗУ | Существующая мощность, куб.м/сут | Годовое водопотребление, тыс.куб.м/год | Суточное водопотребление, куб.м/сут | Макс. суточное водопотребление, куб.м/сут | Резерв производственной мощности, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2030 год |  |  |  |
| Водозабор р.Прось, с.Козьмино, р.Гыжег, п.Гыжег | 480 | 8 | 21,91 | 25,41 | 454,59 |

## Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

Козьминское МУППЖКХ наделено статусом гарантирующей организации для централизованной системы водоснабжения находящейся в собственности муниципального образования «Козьминское».

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения) и содержит:

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 1.18

| № п/п | Мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на установку и подключение блочно-модульной водоочистной станции с. Козьмино | 2022 |
| 2 | Установка и подключение блочно-модульной водоочистной станции с. Козьмино | 2023 |
| 3 | Ремонт водопроводных сетей п. Гыжег | 2021-2025 |
| 4 | Ремонт водопроводных сетей с. Козьмино | 2020 |
| 4 | Реконструкция водоразборных колонок в п. Гыжег | 2025-2028 |
| 5 | Реконструкция водоразборных колонок в с. Козьмино | 2025-2029 |

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Строительство новых сооружений

Мероприятия  по строительству  новых водопроводных сооружений  направлены на обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение эффективности, обеспечение санитарных экологических норм и  правил.

Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Не предусматривается.

## Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

Строительство трубопровода к строящимся жилым зданиям и планируемых к строительству в с. Козьмино.

## Сокращение потерь воды при ее транспортировке

## Ремонт водопроводных сетей в с. Козьмино и п. Гыжег.

## Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации

- Проведение производственного контроля за качеством воды в местах водозабора, перед подачей в распределительную сеть водопровода и в пунктах водоразбора наружной и внутренней сети водопровода.

- Промывка и дезинфекция водонапорных башен, водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды.

- Установка очистных сооружений питьевой воды.

- Разработка проектов зон санитарной охраны подземных водозаборов и водопроводных сооружений.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

- Установка и подключение блочно-модульной станции очистки холодной воды с.Козьмино

- Ремонт водопроводных сетей п. Гыжег.

- Реконструкция водоразборных колонок в п. Гыжег.

- Реконструкция водоразборных колонок в с. Козьмино.

- Строительство трубопровода к строящимся жилым зданиям и планируемых к строительству в с. Козьмино.

- Ремонт водопроводных сетей с.Козьмино

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение

Целью создания систем управления водным балансом и режимами подачи и распределения воды являются:

  - Обеспечение энергоэффективности подачи и распределения воды.

  - Сокращение неучтенных расходов в процессе распределения и реализации воды.

Для реализации поставленных целей необходимо выполнение следующих мероприятий:

- Установка сетевых расходомеров на границах контрольных зон и создание системы передачи данных;

- Замена и установка запорной арматуры для выделения контрольных зон;

- Установка регуляторов давления;

- Доработка гидравлической модели с повышением степени детализации;

- Создание системы диктующих точек контроля давления.

Первоочередная контрольно-измерительная зона управления водным балансом и режимом подачи и распределения воды – с. Козьмино.

Рисунок 2.1. Принципиальная схема сбора и передачи данных.

Также на перспективу необходимо предусмотреть при проведении мероприятий по уменьшению водопотребления установку на насосах частотно-регулируемых приводов, внедрение измерительных приборов, внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИП и А) насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Сведения  по приборам учета на сооружениях водоснабжения муниципального образования «Козьминское»

| Объект | Марка прибора учета |
| --- | --- |
| Станция второго подъема водозабора с.Козьмино | СТВХ УК -80 |

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования «Козьминское»

Схема сетей водоснабжения муниципального образования «Козьминское» прилагается в электронном варианте. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

## Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Планируется  установка и подключение водоочистной станции с.Козьмино. Выбор площадки для размещения объекта  и состав сооружений необходимо уточнить на этапе проектирования

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения муниципального образования «Козьминское» в электронном варианте прилагается. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

## Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Схема расположения объектов систем водоснабжения муниципального образования «Козьминское» в электронном варианте прилагается. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует,  будут прокладываться согласно согласованным проектам.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из р. Прось, с. Козьмино и р. Гыжег, п. Гыжег и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

## На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

На территории муниципального образования «Козьминское» имеются очистные сооружения, но в настоящее время они изношены и требуют реконструкции.

## ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Объемы инвестиций определены на основе определения необходимых технических мероприятий по развитию территории муниципального образования «Козьминское», которые сформулированы на основе анализа текущего состояния ВКХ и изучения перспектив его долгосрочного развития.

В случае реализации предлагаемых мероприятий за счёт различных источников финансирования, необходимо так же отметить, что системы водоснабжения существенно не усложнятся, и их эксплуатация не потребует дополнительного финансирования и усиления материально-технической базы эксплуатирующей организации.

По результатам уточнения источников и объемов инвестирования графики инвестиций могут быть изменены по срокам, однако состав разработанных мероприятий и объемы капитальных затрат адекватны существующему уровню проблем, которые требуется решить в водопроводном хозяйстве муниципального образования «Козьминское» за расчетный период.

Общий объем инвестиций в реализацию раздела «Водоснабжение» Схемы водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года включает в себя затраты бюджетов всех уровней на инженерное обеспечение существующих объектов, а также стратегических проектов, нацеленных на реализацию Генплана.

Наиболее крупными являются необходимые инвестиции в строительство водозаборных сооружений.

Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения муниципального образования «Козьминское» представлена в таблице 1.19

Таблица 1.19

| № п/п | Наименование мероприятия | Итого капитальных вложений, тыс. руб. | Капитальные вложения по срокам реализации проектов, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025-2030 гг. |
| 1 | Проектирование установки и подключение водоочистной станции с. Козьмино | 330 |  |  |  | 330 |  |  |  |
| 2 | Установка и подключение водоочистной станции с. Козьмино | 3303,3 |  |  |  |  | 3303,3 |  |  |
| 3 | Ремонт водопроводных сетей от колодца № 9 до детского сада и школы с. Козьмино | 323,65 |  | 323,65 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт водопроводных сетей п.Гыжег | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 5 | Реконструкция водоразборных колонок п.Гыжег | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция водоразборных колонок с.Козьмино | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |

## ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ  РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели учитываются:

- при расчете тарифов в сфере водоснабжения;

- при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке производственных программ регулируемых организаций.

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

- результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Динамика целевых показателей развития централизованной системы  водоснабжения представлена в таблице 1.20.

Таблица 1.20

| Группа | Целевые индикаторы | Плановые показатели по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2018 | Факт 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.Показатели качества питьевой воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км. | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды поданной в сеть % | 19,2 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | 2. Удельное энергопотребление на водоподготовку 1 м3 питьевой воды, кВтч/м3 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|  | 3. Удельное энергопотребление на подачу 1 м3 питьевой воды, кВтч/м3 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Бесхозяйных водопроводных сетей на территории муниципального образования «Козьминское» не выявлено.

- СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования «Козьминское» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

На момент актуализации настоящей схемы централизованная система бытовой канализации организована только в с. Козьмино. В остальных населенных пунктах в муниципальном образовании существующий жилой фонд не обеспечен внутренними системами канализации. В остальных населенных пунктах преобладающее место в системе канализации отведено выгребным ямам и септикам.

Протяженность канализационной сети, проложенной в с. Козьмино, составляет 2,14 км. Тип сети - самотечная.

На территории муниципального образования «Козьминское» канализационные насосные станции отсутствуют.

## Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

На территории муниципального образования «Козьминское» канализационные очистные сооружения имеются только в с. Козьмино.

В состав основной схемы очистки входят следующие сооружения и оборудование:

- самотечный коллектор сточных вод от жилого сектора;

- аэротенки;

- контактные резервуары;

- хлораторная;

- иловые площадки;

- здание биологической очистки.

Данные по анализу сточных вод отсутствуют, так как нет единой управляющей организации, в связи с чем, отсутствуют тарифы и нормативы на водоотведение.

## Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Централизованная система бытовой канализации организована только в с. Козьмино и обеспечивает 35 % населения от общего количества населения. В остальных населенных пунктах  муниципального образования существующий жилой фонд не обеспечен внутренними системами канализации. Поэтому преобладающее место в системе канализации отведено выгребным ямам и септикам.

Перечень централизованных систем водоотведения муниципального образования «Козьминское»:

- отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов с. Козьмино осуществляется через систему самотечных трубопроводов, направляющихся на очистные сооружения канализации биологической очистки.

## Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод, осуществляется  путём вывоза на полигон ТБО для изоляции слоёв отходов. Технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях нет.

## Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленной на них канализационной насосной станцией (с. Козьмино).

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации (самотечная) составляет 2,14 км. На сегодняшний день износ сетей канализации составляет 100 %.

## Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью 2,14 км отводятся на очистку все хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся на территории с. Козьмино.

В условиях экономии воды и ежегодного увеличения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационных сетей и очистных сооружений. Поэтому особое внимание необходимо уделить их реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации БОС канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа систем канализации поселения.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- Строгим соблюдением технологических регламентов;

- Регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- Контролем за ходом технологического процесса;

- Регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- Регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

## Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На момент разработки настоящей схемы централизованная система бытовой канализации организована только в с. Козьмино и охватывает 35 % населения. В остальных населенных пунктах муниципального образования существующий жилой фонд не обеспечен внутренними системами канализации. Поэтому преобладающее место в системе канализации отведено выгребным ямам и септикам.

Сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты оказывает негативное воздействие на окружающую среду, на физические и химические свойства воды на водосборных площадях, увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов, а также является фактором возникновения риска заболеваемости населения.

Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

Хозяйственно-бытовые сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку и химическое обеззараживание.

Значительные территории муниципального образования «Козьминское» не имеют централизованной системы водоотведения хозяйственно – бытовых стоков, применяются выгребные ямы. В связи с этим возможно загрязнение поверхностных и подземных вод, почв, нет возможности организовать учет количества стоков.

Существующие очистные сооружения канализации имеют высокую степень износа.

## Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения

На данный момент в муниципальном образовании «Козьминское» централизованная система водоотведения осуществлена только в с. Козьмино. В остальных населенных пунктах муниципального образования система водоотведения представлена выгребными ямами и септиками.

## Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

- низкий процент населения, обеспеченного системой централизованной канализации;

- высокий износ оборудования и сетей водоотведения в муниципальном образовании «Козьминское»;

- в связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой жилой застройки, а также объектов капитального строительства требуется строительство ЛОСК и реконструкция существующего здания биологической очистки.

## БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| № п/п | Показатель | Факт 2018 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | с. Козьмино |
| 1 | Пропущено сточных вод, тыс.куб.м | 6,4 |
| 2 | Принято сточных вод от других канализаций, тыс.куб.м | - |
| 3 | Пропущено через очистные сооружения, тыс.куб.м | - |
| 4 | Передано сточных вод на очистку другим организациям, тыс.куб.м | - |
| 5 | Сброшенные сточные воды, тыс.куб.м | 6,4 |

## Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

В муниципальном образовании «Козьминское» ливнево-дождевая канализация и дренажные системы отсутствуют.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В муниципальном образовании «Козьминское» отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей муниципального образования осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

## Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по муниципальному образованию «Коозьминское» с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Баланс сточных вод централизованной системы водоотведения муниципального образования «Козьминское» за 2003-2013 гг. и резервы производственных мощностей систем водоотведения из-за отсутствия данных представить невозможно.

Данные по учету объема сточных вод поступающих в централизованную систему водоотведения в муниципальном образовании «Козьминское» за период 2003-2013 гг. отсутствуют.

## Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования «Козьминское»

Данные о прогнозных балансах поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и сточных стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования «Козьминское» отсутствуют.

## ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

## Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Показатель | Фактическое поступление сточных вод, тыс.куб.м | Ожидаемое поступление сточных вод, тыс.куб.м |
| --- | --- | --- |
| год | 2018 год | 2030 год |
| годовое | 6,4 | 6,4 |

Данные об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения отсутствуют.

## Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Данные по структуре перспективного баланса водоотведения централизованной системы водоотведения отсутствуют.

## Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по  технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Информация о прогнозных объемах поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения муниципального образования «Козьминское» отсутствует, поэтому нет возможности оценить требуемую мощность очистных сооружений.

## Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В настоящее время в муниципальном образовании «Козьминское» централизованная система бытовой канализации организована только в с. Козьмино. Сеть является самотечной. На территории муниципального образования канализационно-насосные станции отсутствуют.

## Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Информация о мощности существующих очистных сооружениях муниципального образования «Козьминское» отсутствует, поэтому нет возможности сделать анализ резервов производительной мощности очистных сооружений.

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с населенных пунктов территорий муниципального образования «Козьминское», не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели системы водоотведения муниципального образования «Козьминское» представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| Группа | Целевые индикаторы | Плановые показатели по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2018 | Факт 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на км. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Показатели энергоэффективностн и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии, тыс. кВтчгод | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Степень развития систем канализации в поселении находится на низком уровне. Общие задачи по развитию системы водоотведения направлены на стопроцентное обеспечение экологической защиты подземных, поверхностных вод и водотоков от канализационных стоков. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:

-Установка  комплектно-блочной станции биологической очистки  сточных  вод с.Козьмино производительностью 20 куб.м/сут. Срок реализации  2021 год.

-Реконструкция  канализационных  сетей с.Козьмино. Срок реализации 2023-2025 гг.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

## Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения

На территории муниципального образования «Козьминское»  выделена 1 технологическая зона, поэтому  перераспределение потоков  сточных вод  между технологическими зонами невозможно.

## Организация централизованного водоотведения на территориях муниципального образования «Козьминское», где оно отсутствует

Отведение сточных вод от жилых и административно-бытовых зданий в населенных пунктах, где оно отсутствует предусматривается в накопители или выгребы. Далее сточные воды вывозятся в места, согласованные с местными органами надзора. Сточные воды из выгребов перед поступлением на ОСК должны разбавляться и проходить механическую очистку.

## Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

Мероприятия не предусматривается.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

- Установка  комплектно-блочной станции биологической очистки сточных вод серии «Б.ЭСТ-20УТ» в  с. Козьмино. Рекомендуемая проектная производительность  установки 20 куб.м/сут. Станция  состоит  из модулей , изготовленных и испытанных в заводских условиях. Отличительные особенности станции  компактность, полная заводская  комплектность, электросиловым, насосным и другим оборудованием, контрольно-измерительными приборами и системой автоматики. Наличие 2-х ступенческого узла доочистки, представляющего собой фильтры с плавающей загрузкой  и адсорбер, что гарантирует высокую степень очистки сточных вод. Станция оснащена УФ обеззараживающим устройством и устройством для обезвоживания осадка.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Мероприятия не предусматриваются.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования «Козьминское», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Схема водоотведения муниципального образования «Козьминское» в электронном виде прилагается.

## Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Схема водоотведения муниципального образования «Козьминсоке» в электронном виде прилагается. Ориентировочный размер СЗЗ  у  КОС  мощностью до 1500 м3/сут  равен 200 метров, у септика - 8 м, у КНС - 15 м, в соответствии с требованиями п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1./2.11.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.1.10, табл.1, прим.6.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Схема водоотведения муниципального образования «Козьминское» в электронном виде прилагается.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализования территории муниципального образования необходимо отметить: реконструкция действующих очистных сооружений, с внедрением современных технологий очистки канализационных стоков. Целью мероприятий по использованию централизованной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

## Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду предусматривается уменьшение объема твердых бытовых отходов с решеток и осадков сточных вод путем модернизации бункера приема отходов и приобретения пресса – отходов, а также модернизация насосного оборудования.

Для приготовления компоста марки «БИОКОМПОСТ «В» в соответствии с ТУ 0135-002-03261072-2007 из обезвоженного осадка сточных вод, предусмотрено строительство дополнительной площадки компостирования. Это позволит использовать весь объем образующегося осадка для приготовления компоста (продукта) и использовать его применения в зеленом хозяйстве, для окультуривания истощенных почв в качестве органического удобрения, рекультивации свалок твердых бытовых отходов и т.д.

## ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство объектов централизованных систем водоотведения представлена в таблице 2.5.

Таблица 2.5

| № п/п | Наименование мероприятия | Капитальные вложения, тыс.руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка комплектно-блочной станции биологической очистки сточных вод серии «Б.ЭСТ-20УТ» с.Козьмино производительностью 20 куб./сут | 5258,875 | 2021 год |
| 2 | Реконструкция канализационных сетей с. Козьмино | 6000,0 | 2023 - 2024 гг. |

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

## ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Целевые показатели рассчитываются, исходя из:

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

- результатов технического обследования централизованных систем водоотведения;

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения муниципального образования «Козьминское» представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6

| Группа | Целевые индикаторы | Плановые показатели по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2018 | Факт 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на км. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Показатели энергоэффективностн и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии, тыс. кВтчгод | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На территории муниципального образования «Козьминское» бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения  нет.