СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САФРОНОВСКОЕ»

ЛЕНСКОГО МУНЦИИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Актуализация 2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	5

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «САФРОНОВСКОЕ»	5

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САФРОНОВСКОЕ»	6

Раздел 1.	ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САФРОНОВСКОЕ»	13

Раздел 2.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	20

Раздел 3.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ	38

Раздел 4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	46

Раздел 5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ….....................................................................................................................................................52

Раздел 6.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	54

Раздел 7.	ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	59

Раздел 8.	РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.	61

Раздел 9.	РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	63

Раздел 10.	РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	64

ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения муниципального образования «Сафроновское» Ленского муниципального района Архангельской области разработана на основании заказа и технического задания на разработку.

При выполнении настоящей работы были использованы следующие материалы:

- Проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям;

- Эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам);

- Документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие);

- Генеральный план, совмещенный с проектом планировки муниципального образования «Сафроновское».

Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 (ред. от 23.03.2016 г.) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Приказ Минрегиона России совместный с Минэнерго России № 565/ 667 «О методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения» от 29 декабря 2012 г.;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.

Схема теплоснабжения разработана на период до 2029 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем теплоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры в системе теплоснабжения – котельные, магистральные теплосети.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «САФРОНОВСКОЕ»

Полное наименование – муниципальное образование «Сафроновское» (Сафроновское сельское поселение – муниципальное образование (сельское поселение) в Ленском муниципальном районе Архангельской области).

Сафроновское сельское поселение находится на севере Ленского района Архангельской области. Реки, протекающие по территории поселения – Вычегда, Яренга, Вежай, Очея, Уктым, Вой-Вож, Червенка и Кижмола.

Рис. 1.1. План расположения Ленского района Архангельской области.

Село Яренск – административный центр муниципального образования «Сафроновское» и муниципального образования «Ленский муниципальный район», районный центр Ленского района Архангельской области, расположен на юго-востоке Архангельской области в 221 км от г. Котласа. С юго-востока к с. Яренск примыкает деревня Сафроновка, практически сливаясь с селом.

Ближайшая железнодорожная станция – ст. Межог, находится в 25 км от с. Яренск, расстояние до г. Архангельска 1011 км.

Численность населения по данным Администрации муниципального образования «Сафроновское» на 01.01.2018 г. составляет 5797 человек.

В границы МО «Сафроновское» входят территории сел Ирта, Тохта, Яренск, деревень Берег, Большой Кряж, Богослово, Борок, Верхний Базлук, Выемково, Гора, ГЭС, Жуково, Заполье, Кересаг, Конец-Озерья, Крюковка, Курейная, Лантыш, Лопатино, Матлуг, Микшина Гора, Новая Деревня, Паладино, Паста, Пристань Яренск, Пустошь, Сафроновка, Шордынь, Юргино и поселков Запань Яреньга, Лысимо, Пантый, Савкино, Усть-Очея.

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САФРОНОВСКОЕ»

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального образования «Сафроновское» осуществляется по смешанной схеме. В с. Яренск общественные здания, производственные предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из 7 котельных и их тепловых сетей.

Также централизованное теплоснабжение организовано в п. Запань Яреньга – 1 котельная, п. Усть-Очея – 1 котельная, п. Лысимо – 1 котельная, с. Ирта – 1 котельная.

Основными потребителями, которых являются бюджетные организации, теплоснабжение жилого фонда не осуществляется.

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей протяженностью 6,772 км в двухтрубном исчислении на территории с. Яренск осуществляет ООО «Архангельскгазтеплосервис»; в п. Запань Яреньга эксплуатацию котельной и тепловых сетей протяженностью 0,154 км в двухтрубном исчислении осуществляет МБДОУ «Детский сад «Теремок» №3 ОРВ с. Яренск»; в п. Лысимо эксплуатацию котельной и тепловых сетей протяженностью 0,091 км в двухтрубном исчислении осуществляет МБОУ «Лысимская ОШ»; в п. Усть-Очея эксплуатацию котельной и тепловых сетей протяженностью 0,103 км в двухтрубном исчислении осуществляет МБОУ «Ленская СШ»; в с. Ирта эксплуатацию котельной и тепловых сетей протяженностью 0,165 км в двухтрубном исчислении осуществляет МБОУ «Иртовская ОШ».

Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе и индивидуальными газовыми котлами.

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует, индивидуальные потребители используют электрические водонагреватели и водонагреватели в составе двухконтурных газовых котлов.

Количество домов с печным отоплением на территории муниципального образования «Сафроновское» составляет 467 шт.

Теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территории предприятий.

Характеристика теплогенерирующих мощностей системы теплоснабжения муниципального образования «Сафроновское» представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Марка котла | Тип котла | Кол-во котлов | Год ввода в эксплуатацию / Год проведения последнего капитального ремонта | Теплопроизводительность, Гкал/ч | Полная мощность котельной, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Дата проведения последней наладки | Вид топлива (основной / резервный) | КПД котла (паспортный / по результатам наладки), % | Уровень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 «Детдом», с. Яренск, ул. Урицкого, д. 53б | Prextherm RSW | водогрейный | 1 | 2016 | 1,48 | 2,494 | 1,5 | 2016 | природный газ | 92 / 92 | 5 |
|  |  | Prextherm RSW | водогрейный | 1 | 2016 | 1,48 |  |  | 2016 | природный газ | 92 / 92 | 5 |
| 2 | Котельная №2 «РИК», с. Яренск, ул. Бр. Покровских, д. 19-Г | Vitoplex 100 PV1 | водогрейный | 1 | 2016 | 1,16 | 1,634 | 1,07 | 2016 | природный газ | 92 / 92 | 5 |
|  |  | Vitoplex 100 PV1 | водогрейный | 1 | 2016 | 1,16 |  |  | 2016 | природный газ | 92 / 92 | 5 |
| 3 | Котельная №3 «Ветстанция», с. Яренск, ул. Кр. Партизан, д. 16-б | Vitoplex 200 SX2A | водогрейный | 1 | 2016 | 0,15 | 0,301 | 0,24 | 2016 | природный газ | 92 / 92 | 5 |
|  |  | Vitoplex 200 SX2A | водогрейный | 1 | 2016 | 0,15 |  |  | 2016 | природный газ | 92 / 92 | 5 |
| 4 | Котельная №4 «ОРС», с. Яренск, пер. Сельский, д. 3-а | Vitoplex 200 SX2A | водогрейный | 1 | 2016 | 0,15 | 0,301 | 0,17 | 2016 | природный газ | 92 / 92 | 5 |
|  |  | Vitoplex 200 SX2A | водогрейный | 1 | 2016 | 0,15 |  |  | 2016 | природный газ | 92 / 92 | 5 |
| 5 | Котельная №5 «Ветеранов», с. Яренск, ул. Наб. Подбельского, д. 2-б | Vitoplex 200 SX2A | водогрейный | 1 | 2016 | 0,15 | 0,301 | 0,16 | 2016 | природный газ | 92 / 92 | 5 |
|  |  | Vitoplex 200 SX2A | водогрейный | 1 | 2016 | 0,15 |  |  | 2016 | природный газ | 92 / 92 | 5 |
| 6 | Котельная №6 «Черепановка», с. Яренск, ул. Совхозная, д. 7В | RTO-700 | водогрейный | 1 | 2008 | 0,69 | 2,07 | 1,3 | 2017 | природный газ | 90,7 / 90,7 | - |
|  |  | RTO-700 | водогрейный | 1 | 2008 | 0,68 |  |  | 2017 | природный газ | 90,7 / 90,7 | - |
|  |  | RTO-700 | водогрейный | 1 | 2008 | 0,68 |  |  | 2017 | природный газ / дизельное топливо | 90,7 / 90,7 | - |
| 7 | Котельная «Школьная», п. Запань Яреньга, ул. Центральная, д. 6 А | Универсал -5 | водогрейный | 1 | 1964 | 0,21 | 0,41 | 0,04 | н/д | дрова | 60 / - | 100 |
|  |  | Тула-3 | водогрейный | 1 |  | 0,2 |  |  | н/д | дрова | 60 / - |  |
| 8 | Котельная «Школьная», п. Лысимо, ул. Школьная, д. 9А | Универсал – 5М | водогрейный | 1 | 1982 1979 | 0,25 | 0,58 | 0,06 | н/д | дрова | 65 / - | 100 |
|  |  | Тула - 3 | водогрейный | 1 |  | 0,33 |  |  | н/д | дрова | 65 / - | 100 |
| 9 | Котельная «Школьная», п. Усть-Очея, ул. Набережная, д. 9 | Универсал-5М | водогрейный | 1 | 1978 | 0,245 | 0,49 | 0,065 | н/д | дрова | 65 / - | 100 |
|  |  | Универсал-5М | водогрейный | 1 |  | 0,245 |  |  | н/д | дрова | 65 / - | 100 |
| 10 | Котельная «Школьная», с. Ирта, пер. Школьный, д. 2, кор. 3 | Универсал-5М | водогрейный | 1 | 1971 1978 | 0,26 | 0,52 | 0,06 | н/д | дрова | 65/ - | 100 |
|  |  | Универсал-5М | водогрейный | 1 |  | 0,26 |  |  | н/д | дрова | 65 / - | 100 |
| 11 | Котельная Котласского ДРСУ | Elprex 340 | Водогрейный | 2 | 2013 | 0.29 | 0.58 | 0.06 | 2017 | Природный газ | 92/92 | 95 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 9,681 | 4,725 |  |  |  |  |

Как видно из таблицы 1.1, во всех системах теплоснабжения имеется достаточный резерв тепловой мощности для обеспечения тепловой энергией не только существующих потребителей, но и подключения новых потребителей. Наличие значительных резервов тепловой мощности может быть связано с общей тенденцией снижения потребления тепловой энергии, в связи с отказом части потребителей от централизованного теплоснабжения. При этом технологические параметры системы теплоснабжения остаются прежними, а фактическая нагрузка сильно снижается.

Гидравлический режим подачи тепловой энергии обеспечивается сетевыми насосами котельных. Основные гидравлические и температурные режимы локальных систем теплоснабжения обеспечиваются в соответствии с картами технологических режимов. Дефицит пропускной способности сетей отсутствует.

Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике.

Температурный график котельных, расположенных в с. Яренск – 70/50ºС; котельных, расположенных в п. Запань Яреньга, п. Усть-Очея, п. Лысимо, с. Ирта – 65/50ºС. Выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, наличием только отопительной нагрузки, непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям, установленного котельного оборудования, режимом работы котельных, а также отсутствием необходимости у потребителей более высокой температуры.

В котельной №1 «Детдом», с. Яренск, ул. Урицкого, д. 53б; котельной №2 «РИК», с. Яренск, ул. Бр. Покровских, д. 19-Г; котельной №3 «Ветстанция», с. Яренск, ул. Кр. Партизан, д. 16-б; котельной №4 «ОРС», с. Яренск, пер. Сельский, д. 3-а; котельной №5 «Ветеранов», с. Яренск, ул. Наб. Подбельского, д. 2-б; котельной №6 «Черепановка», с. Яренск, ул. Совхозная, д. 7В имеется водоподготовительное оборудование.

В котельных, расположенных в п. Запань Яреньга, п. Усть-Очея, п. Лысимо, с. Ирта водоподготовительное оборудование отсутствует. Подпитка осуществляется насосным оборудованием.

Передача тепловой энергии от источников до потребителей осуществляется посредством магистральных и распределительных тепловых сетей.

Тепловые сети имеют двухтрубное исполнение. Общая длина сетей составляет 7,285 м. Состояние тепловых сетей оценивается как удовлетворительное. Подключение потребителей к сетям теплоснабжения осуществляется по зависимой схеме.

Обобщенная характеристика сетей теплоснабжения муниципального образования «Сафроновское» представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Наименование источника теплоснабжения | Год постройки, ввода в эксплуатацию | Местонахождение | Материал | Диаметр тепловой сети, мм | Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении, км. | Способ прокладки | Степень теплоснабжения | Степень износа сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 «Детдом», с. Яренск, ул. Урицкого, д. 53б | 1985 | Тепловые сети, с. Яренск | сталь | 32-159 | 3,051 | подземная | 2-х трубная | 17 |
| Котельная №2 «РИК», с. Яренск, ул. Бр. Покровских, д. 19-Г | 1964 | Тепловые сети, с. Яренск | сталь | 32-120 | 1,667 | подземная | 2-х трубная | 41 |
| Котельная №3 «Ветстанция», с. Яренск, ул. Кр. Партизан, д. 16-б | 1964 | Тепловые сети, с. Яренск | сталь | 80-100 | 0,487 | подземная | 2-х трубная | 97 |
| Котельная №4 «ОРС», с. Яренск, пер. Сельский, д. 3-а | 1962 | Тепловые сети, с. Яренск | сталь | 57-100 | 0,211 | подземная | 2-х трубная | 98 |
| Котельная №5 «Ветеранов», с. Яренск, ул. Наб. Подбельского, д. 2-б | 1984 | Тепловые сети, с. Яренск | сталь | 50-100 | 0,145 | подземная | 2-х трубная | 98 |
| Котельная №6 «Черепановка», с. Яренск, ул. Совхозная, д. 7В | 1980 | Тепловые сети, с. Яренск | сталь | 57-150 | 1,211 | подземная | 2-х трубная | 50 |
| Котельная «Школьная», п. Запань Яреньга, ул. Центральная, д. 6 А | 1964 | Тепловые сети, п. Запань Яреньга | сталь | 80-110 | 0,154 | подземная | 2-х трубная | 100 |
| Котельная «Школьная», п. Лысимо, ул. Школьная, д. 9А | 1979 | Тепловые сети, п. Лысимо | сталь | 100 | 0,091 | подземная | 2-х трубная | 100 |
| Котельная «Школьная», п. Усть-Очея, ул. Набережная, д. 9 | 1978 | Тепловые сети, п. Усть-Очея | сталь | 100 | 0,103 | подземная | 2-х трубная | 100 |
| Котельная «Школьная», с. Ирта, пер. Школьный, д. 2, кор. 3 | 1971 | Тепловые сети, с. Ирта | сталь | 100 | 0,165 | подземная | 2-х трубная | 100 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 7,285 |  |  |  |

Котельные №1 «Детдом», №2 «РИК», №3 «Ветстанция», №4 «ОРС», №5 «Ветеранов» в с. Яренск оборудованы теплосчетчиком марки «Взлет ТСР-М» ТСРВ-027, котельная №6 «Черепановка» в с. Яренск оборудована теплосчетчиком – ВКТ-7.

Котельные, расположенные в п. Запань Яреньга, п. Усть-Очея, п. Лысимо, с. Ирта, теплосчетчиками не оборудованы. Учет тепла, отпущенного в тепловые сети, определяется расчетным способом, исходя из подключенной нагрузки с корректировкой на температуру наружного воздуха и количеству израсходованного топлива с учетом КПД котлоагрегатов.

Обеспеченность абонентов приборами учета тепловой энергии, подключенных к тепловым сетям котельной №1 «Детдом» составляет 37,5%; к тепловым сетям котельной №2 «РИК» составляет 44,8%; к тепловым сетям котельной №3 «Ветстанция» составляет 57,1%,  к тепловым сетям от котельной №4 «ОРС» составляет  25 %,  к тепловым сетям котельной №5 «Ветеранов»т  составляет 25, %,  к тепловым сетям котельной №6 «Черепановка» составляет 26,3 %.

В ходе анализа систем теплоснабжения муниципального образования «Сафроновское» выявлены следующие основные технические и технологические проблемы:

- Котельное оборудование, используемое для выработки тепловой энергии в п. Запань Яреньга, п. Усть-Очея, п. Лысимо, с. Ирта морально и физически устарело;

- Котельные, расположенные в п. Запань Яреньга, п. Усть-Очея, п. Лысимо, с. Ирта не оборудованы системами химводоподготовки, что приводит к повышенному расходу топлива, увеличению расходов на техническое обслуживание и ремонт оборудования и, как следствие, к увеличению тарифов на тепловую энергию;

- Котельные, расположенные в п. Лысимо, с. Ирта не оборудованы приборами учета тепловой энергии;

- Потери тепловой энергии вследствии  изношенности тепловых сетей.

В таблице 1.3 представлены тарифы на тепловую энергию.

Таблица 1.3

| Вид коммунальной услуги | с 1 июля по 31 декабря 2017 года | с 1 января по 30 июня 2018 года |
| --- | --- | --- |
|  | Тариф (руб. коп.) без НДС | Тариф (руб. коп.) без НДС |
| Теплоснабжение (с. Яренск) | 3501,42 | 3501,42 |
| Теплоснабжение (п. Усть -Очея) | 3555,23 | 3536,70 |
| Теплоснабжение (п. ЗапаньЯреньга) | 3484,52 | 3475,20 |

- ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САФРОНОВСКОЕ»

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления муниципального образования «Сафроновское».

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда;

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования;

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Общая площадь жилищного фонда в МО «Сафроновское» на начало 2017 года согласно данным предоставленным Администрацией Ленского муниципального района составила 143,6 тыс. м2 общей площади, в том числе в многоквартирных домах – 106,6 тыс. м2 и индивидуальных домах – 37 тыс. м2. Ветхий и аварийный фонд составил – 4,1 тыс. м2, или 2,9 % от всего жилого фонда поселения.

Средняя жилобеспеченность по поселению – 22,5 м2/чел., при средней по району 25,6 м2. В частной собственности находится 69%; в муниципальной собственности – 31% жилищного поселения.

Для жилищного фонда поселения характерна высокая доля многоквартирного жилого фонда – 74 % и низкий уровень благоустройства.

В таблице 1.4 приведена характеристика жилого фонда согласно данным предоставленным Администрацией Ленского муниципального района.

Таблица 1.4

| Наименование | Жилой фонд, тыс. м2 |  |  | Население, чел | Жилобеспеченность, м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | многоквартирный | индивидуальный |  |  |
| МО «Сафроновское» - всего - ветхий и аварийный | 143,6 4,1 | 106,5 3,1 | 37,1 0 | 5797 | 22,5 |
| в т. ч. - с. Яренск - ветхий и аварийный | 86,9 3,5 | 63,5 2,5 | 23,4 0 | 4133 | 20 |
| -с. Ирта - ветхий и аварийный | 18 0 | 8,2 0 | 2,6 0 | 516 | 73* |
| - д. Сафроновка - ветхий и аварийный | 6,3 0 | 4,6 0 | 1,7 0 | 372 | 17 |
| - п. Запань Яреньга - ветхий и аварийный | 5,1 0,6 | 4,6 0,6 | 0,5 0 | 220 | 23 |
| - п. Лысимо - ветхий и аварийный | 7,4 0 | 7,4 0 | 0 0 | 228 | 32,5 |
| - п. Усть-Очея - ветхий и аварийный | 8,1 0 | 7,4 0 | 0,7 0 | 275 | 29,5 |
| - прочие - ветхий и аварийный | 11,8 0 | 10,8 0 | 1 0 | 53 | 32 |

*С учетом пустующих частных домов.

Новое жилищное строительство в МО «Сафроновское» ведется в основном в индивидуальном секторе в с. Яренск и д. Сафроновка. За последние годы в поселении было построено 75 домов и введено 7970,7 м2 общей площади нового жилья, или 5,6% от всего жилищного фонда поселения.

В центре поселения с. Яренск и д. Сафроновка 25% объема строительства будет осуществляться малоэтажной многоквартирной застройкой, а в остальных населенных пунктах предусматривается только индивидуальная усадебная застройка.

Учитывая значительную долю деревянного жилищного фонда в общем объеме жилья, требующего замены по причине ветхости, определена динамика жилищного фонда по проектным периодам.

Динамика изменения жилищного фонда (округленно) представлена в таблице 1.5.

Таблица 1.5

| Показатели |  | 2017 | 2018-2022 | 2023-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | тыс. чел. | 5,797 | 5,77 | 5,75 |
| Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 143,6 |  |  |
| Убыль жилфонда | тыс.м2 |  | 19,7 | 35,5 |
| Существующий сохраняемый жилфонд | тыс.м2 |  | 123,9 | 108,1 |
| Показатели |  | 2017 | 2018-2022 | 2012-2029 |
| Новое строительство | тыс.м2 | 3,4 | 26,8 | 64,4 |
| Требуемый жилфонд | тыс.м2 |  | 150,7 | 172,5 |
| Жилищная обеспеченность | м2/чел | 22,5 | 25 | 30 |

Анализ существующей ситуации в жилищной сфере муниципального образования «Сафроновское» позволяет сделать выводы о следующих сложившихся проблемах:

- Некапитальное исполнения части жилья, что снижает срок эксплуатации;

- Часть жителей муниципального образования проживает в ветхом и аварийном неблагоприятном жилищном фонде, с каждым годом увеличиваются расходы на его содержание, таким образом, актуальной проблемой для данной территории является замена существующих ветхих строений новыми. Из этого следует и проблема переселения жителей из сносимых домов.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Фактические суммарные объемы потребления и приросты потребления теплоэнергии централизованных источников теплоснабжения муниципального образования «Сафроновское» на период 2017-2029 гг. представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6

| Наименование котельной | Отапливаемые объекты | Нагрузка на отопление, Гкал/час |  |  | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Нагрузка на системы ГВС, Гкал/час | Реализация тепловой энергии, Гкал/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт, 2017 год | План, 2018 год | План на период 2019-2029 гг. |  |  | Ожидаемое / полезный отпуск по нормативу, 2017 год | План, 2018 год | План на период 2019-2029 гг. |
| Котельная №1 «Детдом», с. Яренск, ул. Урицкого,д.53 б | Жилой фонд, бюджетные и прочие организации | 1,07 | 1,07 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 4621,813 / 4621,813 | 4622 | 4622 |
| ИТОГО по котельной |  | 1,07 | 1,07 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 4621,813 / 4621,813 | 4622 | 4622 |
| Котельная №2 «РИК», с. Яренск, ул. Бр.Покровских,д.19 Г | Жилой фонд, бюджетные и прочие организации | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,0 | 0,0 | 2772,225 / 2772,225 | 2772 | 2772 |
| ИТОГО по котельной |  | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,0 | 0,0 | 2772,225 / 2772,225 | 2772 | 2772 |
| Котельная №3 «Ветстанция», с. Яренск, улКр.Партизан,д.16 б | Жилой фонд, бюджетные и прочие организации | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,0 | 0,0 | 543,307 / 543,307 | 543 | 543 |
| ИТОГО по котельной |  | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,0 | 0,0 | 543,307 / 543,307 | 543 | 543 |
| Котельная №4 «ОРС», с. Яренск, пер.Сельский,д.3а | Жилой фонд, бюджетные и прочие организации | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,0 | 0,0 | 393,081 / 393,081 | 400 | 400 |
| ИТОГО по котельной |  | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,0 | 0,0 | 393,081 / 393,081 | 400 | 400 |
| Котельная №5 «Ветеранов», с. Яренск, ул. Наб.Подбельского,д.2б | Жилой фонд, бюджетные и прочие организации | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,0 | 0,0 | 514,725 / 514,725 | 520 | 520 |
| ИТОГО по котельной |  | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,0 | 0,0 | 514,725 / 514,725 | 520 | 520 |
| Котельная №6 «Черепановка», с. Яренск, ул. Совхозная.д.7в | Бюджетные и прочие организации | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,0 | 0,0 | 2928,065/ 2928,065 | 2928 | 2318,59 |
| ИТОГО по котельной |  | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,0 | 0,0 | 2928,065/ 2928,065 | 2928 | 2318,59 |
| Котельная «Школьная», п. Запань Яреньга, ул. Центральная, д. 6 А | Бюджетные и прочие организации | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 167,196 / 279,393 | 167,196 / 279,393 | 167,196 / 279,393 |
| ИТОГО по котельной |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 167,196 / 279,393 | 167,196 / 279,393 | 167,196 / 279,393 |
| Котельная «Школьная», п. Лысимо, ул. Школьная, д. 9А | Бюджетная организация | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 187,294 / 261,786 | 187,294 / 261,786 | 187,294 / 261,786 |
| ИТОГО по котельной |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 187,294 / 261,786 | 187,294 / 261,786 | 187,294 / 261,786 |
| Котельная «Школьная», п. Усть-Очея, ул. Набережная, д. 9 | Бюджетные организации | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,0 | 0,0 | 242,632 / 306,122 | 242,632 / 306,122 | 242,632 / 306,122 |
| ИТОГО по котельной |  | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,0 | 0,0 | 242,632 / 306,122 | 242,632 / 306,122 | 242,632 / 306,122 |
| Котельная «Школьная», с. Ирта, пер. Школьный, д. 2, кор. 3 | Бюджетная организация | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 393,33 / 400,0 | 393,33 / 400,0 | 393,33 / 400,0 |
| ИТОГО по котельной |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 393,33 / 400,0 | 393,33 / 400,0 | 393,33 / 400,0 |

Индивидуальная жилая застройка, большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей, не подключенных к централизованной системе теплоснабжения оборудованы печами на твердом топливе и индивидуальными газовыми котлами. Для нужд горячего водоснабжения индивидуальные потребители используют электрические водонагреватели и водонагреватели в составе двухконтурных газовых котлов.

Подключение новых объектов к системе централизованного теплоснабжения не предусматривается.

Расчетные данные и проектные решения подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов, подлежат уточнению в ходе реализации мероприятий по реконструкции (перевооружению) источников тепловой энергии, а также присоединения потребителей теплоснабжения на перспективу.

Потребление тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

В с. Яренск на ул. К. Зинина расположена газовая котельная производственной базы ОАО «Котласское ДРСУ».

Котельная и тепловые сети от нее находятся в частной собственности ОАО «Котласское ДРСУ». Теплоснабжающей организацией также является ОАО «Котласское ДРСУ».

Котельная введена в эксплуатацию в 2013 году. Установленная мощность 0,58 Гкал/ч. Подключенная нагрузка составляет 0,06 Гкал/ч.

За 2017 год потребителям было отпущено 248,08 Гкал. На перспективу не предполагается увеличение присоединенной нагрузки, поэтому значения тепловой мощности и выработки тепловой энергии принимаются равными существующим значениям.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в муниципальном образовании «Сафроновское» с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Расчет среднего радиуса эффективного теплоснабжения источников теплоснабжения муниципального образования «Сафроновское» представлен в таблице 1.7.

Таблица 1.7

Средний радиус эффективного теплоснабжения

| Наименование и адрес потребителя | Нагрузка, Гкал/ч | Длина трассы до потребителя, м | Произведение нагрузки на длину трассы, Гкал/ч * км | Средний радиус, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 «Детдом» |  |  |  |  |
| Трудовая-18 | 0,03 | 161,7 | 0,00485 |  |
| Трудовая-15 | 0,001 | 257,7 | 0,00026 |  |
| Космонавтов-34 | 0,04 | 187,6 | 0,00750 |  |
| Урицкого-43 | 0,01 | 154,9 | 0,00155 |  |
| Урицкого-45 | 0,001 | 117,6 | 0,00012 |  |
| Д/с «Незабудка», Урицкого-46А | 0,09 | 130,2 | 0,01172 |  |
| Урицкого-48 | 0,01 | 85,2 | 0,00085 |  |
| Начальная школа, Октябрьская | 0,14 | 164,3 | 0,02300 |  |
| Стоматология «Эстет», ИП Шумихин Д.А., Урицкого-53 | 0,02 | 97,1 | 0,00194 |  |
| ДЮСШ | 0,03 | 130,7 | 0,00392 |  |
| Космонавтов-46 | 0,03 | 236,7 | 0,00710 |  |
| Октябрьская-11 | 0,03 | 211,7 | 0,00635 |  |
| ООО «Тепло», Октябрьская-18А | 0,01 | 274,9 | 0,00275 |  |
| ООО «Жилкомсервис №1», Октябрьская-18 | 0,01 | 339,0 | 0,00339 |  |
| РЦДО, Урицкого | 0,05 | 269,9 | 0,01350 |  |
| Урицкого-57А | 0,001 | 255,9 | 0,00026 |  |
| Урицкого-63 | 0,001 | 299,9 | 0,00030 |  |
| ФОК, Урицкого | 0,11 | 372,6 | 0,04099 |  |
| Средняя школа, мастерские | 0,05 | 441,2 | 0,02206 |  |
| Средняя школа, основное здание | 0,35 | 372,1 | 0,13024 |  |
| Хирургия-терапия, Бр. Покровских-35А | 0,09 | 551,4 | 0,04963 |  |
| Аптека, Бр. Покровских-39 | 0,001 | 622,2 | 0,00062 |  |
| Прачечная, Дубинина-52 | 0,01 | 646,0 | 0,00646 |  |
| Морг | 0,001 | 626,7 | 0,00063 |  |
| Страховая медицина, Бр. Покровских-41В | 0,01 | 650,8 | 0,00651 |  |
| Скорая помощь, Дубинина-56 | 0,02 | 752,8 | 0,01506 |  |
| Дубинина-53 | 0,001 | 787,8 | 0,00079 |  |
| Стоматология, Бр. Покровских | 0,02 | 702,3 | 0,01405 |  |
| Физиокабинет, Бр. Покровских | 0,01 | 713,0 | 0,00713 |  |
| Кишерская-3А | 0,02 | 798,2 | 0,01596 |  |
| Дубинина-60 | 0,03 | 871,3 | 0,02614 |  |
| Гаражи почты, Бр. Покровских-51А | 0,01 | 783,2 | 0,00783 |  |
| Бр. Покровских-51 | 0,04 | 791,2 | 0,03165 |  |
| Гостиница, Кишерская-3 | 0,05 | 835,8 | 0,04179 |  |
| Кишерская-4 | 0,03 | 860,65 | 0,02582 |  |
| ЦЗН, Кишерская-5 | 0,02 | 934,15 | 0,01868 |  |
| Прокуратура, Кишерская-4А | 0,06 | 905,45 | 0,05433 |  |
| Бр. Покровских-55А | 0,01 | 962,75 | 0,00963 |  |
| Суд. Пристава, Бр. Покровских-53 | 0,04 | 965,55 | 0,03862 |  |
| Бр. Покровских-36 | 0,05 | 1059,65 | 0,05298 |  |
| Бр. Покровских-34А | 0,001 | 1061,85 | 0,00106 |  |
| ИТОГО | 1,538 |  | 0,708 | 0,4603 |
| Котельная №2 «РИК» |  |  |  |  |
| Гаражи администрации, Бр. Покровских | 0,01 | 46,1 | 0,00046 |  |
| ПО «Яренское», Бр. Покровских-21 | 0,03 | 77,2 | 0,00232 |  |
| Администрация, Бр. Покровских-19 | 0,12 | 89,6 | 0,01075 |  |
| Трудовая-8 | 0,12 | 260,3 | 0,03124 |  |
| Трудовая-7 (первый ввод) | 0,05 | 348,3 | 0,01742 |  |
| Трудовая-7 (второй ввод) | 0,01 | 353,4 | 0,00353 |  |
| Трудовая-5 | 0,04 | 417,6 | 0,01670 |  |
| Почта, Дубинина-17 | 0,02 | 397,3 | 0,00795 |  |
| Артелеком, Дубинина-17А | 0,02 | 388,7 | 0,00777 |  |
| Дубинина-30 | 0,03 | 44,8 | 0,00134 |  |
| Дубинина-27 | 0,02 | 119,9 | 0,00240 |  |
| Бр. Покровских-23 | 0,01 | 65,8 | 0,00066 |  |
| Бр. Покровских-25 | 0,01 | 70,8 | 0,00071 |  |
| ИП Бережных («Покровский дом»), Бр. Покровских-12 | 0,01 | 128,5 | 0,00129 |  |
| Суд, пл. Бр. Покровских-4 | 0,09 | 155,0 | 0,01395 |  |
| Гаражи администрации (за судом) | 0,001 | 186,0 | 0,00019 |  |
| Наб. Подбельского-10А | 0,001 | 249,3 | 0,00025 |  |
| Музей, Наб. Подбельского | 0,03 | 359,3 | 0,01078 |  |
| Дубинина-34 | 0,03 | 158,4 | 0,00475 |  |
| Октябрьская-7 | 0,04 | 164,8 | 0,00659 |  |
| Библиотека, Бр. Покровских | 0,06 | 186,4 | 0,01118 |  |
| Октябрьская-12 | 0,01 | 261,5 | 0,00262 |  |
| Родильное отделение, Бр. Покровских-35А | 0,04 | 251,9 | 0,01008 |  |
| Поликлиника, Бр. Покровских-35 | 0,07 | 279,9 | 0,01959 |  |
| ИТОГО | 0,872 |  | 0,18451 | 0,2116 |
| Котельная №3 «Ветстанция» |  |  |  |  |
| Космонавтов-28А | 0,04 | 35,4 | 0,00142 |  |
| Ветстанция, Космонавтов-26 | 0,02 | 79,7 | 0,00159 |  |
| Кр. Партизан-16 | 0,001 | 83,6 | 0,00008 |  |
| Пионерская-14 | 0,03 | 262,9 | 0,00789 |  |
| Космонавтов-16 | 0,01 | 234,4 | 0,00234 |  |
| Лесхоз, Космонавтов-17 | 0,02 | 240,0 | 0,00480 |  |
| Космонавтов-11 | 0,01 | 309,2 | 0,00309 |  |
| ИТОГО | 0,131 |  | 0,02122 | 0,1620 |
| Котельная №4 «ОРС» |  |  |  |  |
| Сельский-6 | 0,01 | 25,2 | 0,00025 |  |
| Дубинина-2 | 0,01 | 58,5 | 0,00059 |  |
| ЦНТК, «Резиденция Зимы», Дубинина-1 | 0,04 | 135,0 | 0,00540 |  |
| ЦНТК, «ДК», Дубинина-4А | 0,09 | 185,7 | 0,01671 |  |
| ИТОГО | 0,15 |  | 0,02321 | 0,1365 |
| Котельная №5 «Ветеранов» |  |  |  |  |
| Набережная-1 | 0,02 | 21,5 | 0,00043 |  |
| Набережная-2 | 0,02 | 14,9 | 0,00030 |  |
| Школа искусств, Набережная-8 | 0,02 | 65,0 | 0,00130 |  |
| Бр. Покровских-4 | 0,04 | 43,0 | 0,00172 |  |
| ИТОГО | 0,1 |  | 0,00375 | 0,0375 |
| Котельная №6 «Черепановка» |  |  |  |  |
| Совхозная-4 | 0,01 | 73,0 | 0,00073 |  |
| Кр. Партизан-36 | 0,03 | 202,6 | 0,00608 |  |
| Кр. Партизан-38 | 0,01 | 267,1 | 0,00267 |  |
| Кр. Партизан-40 | 0,01 | 319,9 | 0,00320 |  |
| Кр. Партизан-42 | 0,01 | 363,9 | 0,00364 |  |
| Кр. Партизан-44 | 0,001 | 401,9 | 0,00040 |  |
| Кр. Партизан-33 | 0,05 | 111,8 | 0,00559 |  |
| Кр. Партизан-34 | 0,03 | 62,7 | 0,00188 |  |
| Д/с «Теремок» | 0,08 | 116,1 | 0,00929 |  |
| Кр. Партизан-29 | 0,001 | 168,5 | 0,00017 |  |
| Трудовая-7 | 0,03 | 179,9 | 0,00540 |  |
| Магазин «Копейка», Трудовая-27Б (ИП Песчинская И.Н.) | 0,001 | 179,6 | 0,00018 |  |
| Совхозная-7А | 0,05 | 39,4 | 0,00197 |  |
| Трудовая-27А | 0,05 | 83,0 | 0,00415 |  |
| Трудовая-25А | 0,04 | 115,1 | 0,00460 |  |
| Трудовая-23А | 0,04 | 148,0 | 0,00592 |  |
| Магазин «Магнит», ул. Трудовая | 0,06 | 196,2 | 0,01177 |  |
| Маяковского-15 | 0,5 | 220,3 | 0,11015 |  |
| ИТОГО | 1,003 |  | 0,17779 | 0,1773 |

Примечание. Произвести расчет радиуса эффективного теплоснабжения для котельной «Яреньга», котельной «Очея», котельной «Лысимо», котельной «Ирта» невозможно, из за отсутствия необходимых данных. Подключение к указанным котельным новых абонентов не планируется.

Таблица 1.8

Перспективный средний радиус эффективного теплоснабжения, км

| Котельная | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 -2025 | 2026 - 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 «Детдом» | 0,4603 | 0,4603 | 0,4603 | 0,4603 | 0,4603 | 0,4603 | 0,4603 | 0,4603 |
| Котельная №2 «РИК» | 0,2116 | 0,2116 | 0,2116 | 0,2116 | 0,2116 | 0,2116 | 0,2116 | 0,2116 |
| Котельная №3 «Ветстанция» | 0,1620 | 0,1620 | 0,1620 | 0,1620 | 0,1620 | 0,1620 | 0,1620 | 0,1620 |
| Котельная №4 «ОРС» | 0,1365 | 0,1365 | 0,1365 | 0,1365 | 0,1365 | 0,1365 | 0,1365 | 0,1365 |
| Котельная №5 «Ветеранов» | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 |
| Котельная №6 «Черепановка» | 0,1773 | 0,1773 | 0,1773 | 0,1773 | 0,1773 | 0,1773 | 0,1773 | 0,1773 |
| Котельная «Яреньга» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Очея» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Лысимо» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Ирта» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Изменение схемы теплоснабжения муниципального образования «Сафроновское» не предусматривается, поэтому средний радиус эффективного теплоснабжения котельных, расположенных в с. Яренск существенно не изменится.

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории муниципального образования «Сафроновское» действует 11 котельных, обеспечивающих централизованное теплоснабжение в с. Яренск, п Запань Яреньга, п. Усть-Очея, п. Лысимо, с. Ирта. Котельные оборудованы водогрейными котлами различных марок и теплопроизводительности, суммарная установленная тепловая мощность котельных составляет 9,681 Гкал/час.

Характеристика теплогенерирующих мощностей систем теплоснабжения муниципального образования «Сафроновское» представлена в таблице 1.1.

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории с. Яренск осуществляет – ООО «Архангельскгазтеплосервис».

Эксплуатацию котельной в п.Запань Яреньга и тепловых сетей от нее осуществляет МБДОУ «Детский сад «Теремок» №3 ОРВ с. Яренск».

Эксплуатацию котельной в п.Усть-Очея и тепловых сетей от нее осуществляет МБОУ «Ленская СШ».

Эксплуатацию котельной «Лысимо» и тепловых сетей от нее осуществляет МБОУ «Лысимская ОШ».

Эксплуатацию котельной в с.Ирта и тепловых сетей от нее осуществляет МБОУ «Иртовская ОШ».

На территории муниципального образования «Сафроновское» можно выделить 10 зон централизованного теплоснабжения. Перечень зон действия систем теплоснабжения МО «Сафроновское» представлены в таблице 1.9.

Таблица 1.9

| № п/п | Наименование котельной | Адрес расположения котельной | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 «Детдом» | с. Яренск, ул. Урицкого, д. 53б | с. Яренск, отопление следующих объектов: - Яренская МСОШ (здание, гараж, мастерские, спортзал), - КЦДО (ДЮКФП, ФОК зал, ФОК раздевалка), - Детский сад №1 «Незабудка», - ФГУП Почта России (гараж), - ИП Владимиров Г.Г., - Яренская ЦРБ (адм-ное здание, туберкулезное отд., стоматология, физиокабинет, хирургия, прачечное отд., молочная кухня), - ЦРБ в СЭС (новое), - «Фармакон», - здание морга, - ООО «ЖКС №1», - ООО «Тепло», - Управление судебных приставов, - Администрация МО (архив), - ОГУ «Центр занятости населения», - отделение УФК по Архангельской области, - Прокуратура, - Следственный комитет, - Администрация (архив), - МИФНС №1 по Архангельской области, - УФМС |
| 2 | Котельная №2 «РИК» | с. Яренск, ул. Бр. Покровских, д. 19-Г | с. Яренск, отопление следующих объектов: - ФЭУ (гараж), - Администрация МО (гараж от культ.), - Администрация МО (здание), - Администрация МО (гараж), - МУК «Ленская межпоселенческая библиотека», - ЗАГС, - Яренская ЦРБ (роддом), - Яренская ЦРБ (поликлиника), - Сбербанк России, - ОАО «Ростелеком», - ФГУП Почта России, - ИП Мусаев М.К, - ОСЗН, - МФЦ, - ГУ Управление ПФ в Ленском районе, - Управление судебного департамента, - Управление судебного департамента (актовый зал), - ИП Бережных Я.Н., - ПФР (гараж), - ПО «Яренское», - Прокуратура (гараж) |
| 3 | Котельная №3 «Ветстанция» | с. Яренск, ул. Кр. Партизан, д. 16-б | с. Яренск, отопление следующих объектов: - ГБУ АО Ленская райСББЖ, - территориальный орган - Департамент лесного хозяйства |
| 4 | Котельная №4 «ОРС» | с. Яренск, пер. Сельский, д. 3-а | с. Яренск, отопление следующих объектов: - Центр народной культуры и туризма, - МБУ «Яренский ЦК» |
| 5 | Котельная №5 «Ветеранов» | с. Яренск, ул. Наб. Подбельского, д. 2-б | с. Яренск, отопление следующих объектов: - МБУО ДОД «ДШИ» |
| 6 | Котельная №6 «Черепановка» | с. Яренск, ул. Совхозная, д. 7В | с. Яренск, отопление следующих объектов: - Детский сад «Теремок», - магазин Магнит |
| 7 | Котельная «Яреньга» | п. Запань Яреньга, ул. Центральная, д. 6 А | п. Запань Яреньга, отопление следующих объектов: - Детский сад, - ФАП, - клуб, - магазин, -почта |
| 8 | Котельная Лысимской муниципальной основной общеобразовательной школы «Лысимо» | п. Лысимо, ул. Школьная, д. 9А | п. Лысимо, отопление следующих объектов: - школа |
| 9 | Котельная Очейской муниципальной основной общеобразовательной школы «Очея» | п. Усть-Очея, ул. Набережная, д. 9 | п. Усть-Очея, отопление следующих объектов: - школа, - ФАП, - ясли – сад |
| 10 | Котельная Иртовской школы «Ирта» | с. Ирта, пер. Школьный, д. 2, кор. 3 | с. Ирта, отопление следующих объектов: - школа корпус №1 (учебный), - школа корпус №2 (вспомогательный) |

На момент разработки настоящей схемы информация о строительстве централизованных источников тепловой энергии на перспективу отсутствует.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Индивидуальная жилая застройка, большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей на территории муниципального образования «Сафроновское», не подключенные к централизованной системе теплоснабжения оборудованы печами на твердом топливе и индивидуальными газовыми котлами. Для нужд горячего водоснабжения индивидуальные потребители используют электрические водонагреватели и водонагреватели в составе двухконтурных газовых котлов. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Изменение существующей схемы теплоснабжения муниципального образования «Сафроновское» в ближайшее время не предусматривается. Отопление существующей, не подключенной к централизованной системе теплоснабжения, и перспективной индивидуальной жилой застройки, большей части мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей планируется осуществлять от печей на твердом топливе и индивидуальных газовых котлов.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия существующих источников тепловой энергии муниципального образования «Сафроновское» представлены в таблицах 1.10-1.19.

Таблица 1.10

| № п/п | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 1 этап (2019 – 2023 гг.) |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 -2026 гг. | 2027 – 2029 гг. |
|  |  | факт | план | план | план |  |  |  |  | план | план |
| Котельная №1 «Детдом», с. Яренск, ул. Урицкого, д. 53б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 1.7 | Срок службы котлов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.1.1 | - на отопление | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, Гкал/ч в т.ч.: | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 2.4 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Резерв (+) / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +1,48 | +1,48 | +1,48 | +1,48 | +1,48 | +1,48 | +1,48 | +1,48 | +1,48 | +1,48 |
| 2.6 | Резерв (+) / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 1.11

| № п/п | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 1 этап (2019 – 2023 гг.) |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 -2026 гг. | 2027 – 2029 гг. |
|  |  | факт | план | план | план |  |  |  |  | план | план |
| Котельная №2 «РИК», с. Яренск, ул. Бр. Покровских, д. 19-Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 1.7 | Срок службы котлов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, Гкал/ч в т.ч.: | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 2.4 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Резерв (+) / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +1,03 | +1,03 | +1,03 | +1,03 | +1,03 | +1,03 | +1,03 | +1,03 | +1,03 | +1,03 |
| 2.6 | Резерв (+) / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла). | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 |

Таблица 1.12

| № п/п | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 1 этап (2019 – 2023 гг.) |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 -2026 гг. | 2027 – 2029 гг. |
|  |  | факт | план | план | план |  |  |  |  | план | план |
| Котельная №3 «Ветстанция», с. Яренск, ул. Кр. Партизан, д. 16-б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 1.7 | Срок службы котлов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, Гкал/ч в т.ч.: | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| 2.4 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Резерв (+) / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +0,146 | +0,146 | +0,146 | +0,146 | +0,146 | +0,146 | +0,146 | +0,146 | +0,146 | +0,146 |
| 2.6 | Резерв (+) / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла). | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 |

Таблица 1.13

| № п/п | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 1 этап (2020 – 2024 гг.) |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2024 -2026 гг. | 2027 – 2029 гг. |
|  |  | факт | план | план | план |  |  |  |  | план | план |
| Котельная №4 «ОРС», с. Яренск, пер. Сельский, д. 3-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 1.7 | Срок службы котлов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,14 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,14 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, Гкал/ч в т.ч.: | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,154 |
| 2.4 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Резерв (+) / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +0,176 | +0,176 | +0,176 | +0,176 | +0,176 | +0,176 | +0,176 | +0,176 | +0,176 | +0,146 |
| 2.6 | Резерв (+) / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла). | +0,026 | +0,026 | +0,026 | +0,026 | +0,026 | +0,026 | +0,026 | +0,026 | +0,026 | -0,004 |

Таблица 1.14

| № п/п | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 1 этап (2020 – 2024 гг.) |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 -2026 гг. | 2027 – 2029 гг. |
|  |  | факт | план | план | план |  |  |  |  | план | план |
| Котельная №5 «Ветеранов», с. Яренск, ул. Наб. Подбельского, д. 2-б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 1.7 | Срок службы котлов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, Гкал/ч в т.ч.: | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| 2.4 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Резерв (+) / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +0,186 | +0,186 | +0,186 | +0,186 | +0,186 | +0,186 | +0,186 | +0,186 | +0,186 | +0,186 |
| 2.6 | Резерв (+) / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла). | +0,036 | +0,036 | +0,036 | +0,036 | +0,036 | +0,036 | +0,036 | +0,036 | +0,036 | +0,036 |

Таблица 1.15

| № п/п | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 1 этап (2020 – 2024 гг.) |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 -2026 гг. | 2027 – 2029 гг. |
|  |  | факт | план | план | план |  |  |  |  | план | план |
| Котельная №6 «Черепановка», с. Яренск, ул. Совхозная, д. 7В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 1.7 | Срок службы котлов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, Гкал/ч в т.ч.: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 |
| 2.4 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Резерв (+) / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +1,558 | +1,558 | +1,558 | +1,558 | +1,558 | +1,558 | +1,558 | +1,558 | +1,558 | +1,558 |
| 2.6 | Резерв (+) / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла). | +0,868 | +0,868 | +0,868 | +0,868 | +0,868 | +0,868 | +0,868 | +0,868 | +0,868 | +0,868 |

Таблица 1.16

| № п/п | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 1 этап (2020 – 2024 гг.) |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 -2026 гг. | 2027 – 2029 гг. |
|  |  | факт | план | план | план |  |  |  |  | план | план |
| Котельная «Яреньга», п. Запань Яреньга, ул. Центральная, д. 6 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| 1.7 | Срок службы котлов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, Гкал/ч в т.ч.: | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 2.4 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Резерв (+) / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +0,356 | +0,356 | +0,356 | +0,356 | +0,356 | +0,356 | +0,356 | +0,356 | +0,356 | +0,356 |
| 2.6 | Резерв (+) / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла). | +0,054 | +0,054 | +0,054 | +0,054 | +0,054 | +0,054 | +0,054 | +0,054 | +0,054 | +0,054 |

Таблица 1.17

| № п/п | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 1 этап (2020 – 2024 гг.) |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 -2026 гг. | 2027 – 2029 гг. |
|  |  | факт | план | план | план |  |  |  |  | план | план |
| Котельная Лысимской муниципальной основной общеобразовательной школы «Лысимо», п. Лысимо, ул. Школьная, д. 9А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 1.7 | Срок службы котлов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, Гкал/ч в т.ч.: | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 2.4 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Резерв (+) / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 |
| 2.6 | Резерв (+) / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла). | +0,265 | +0,265 | +0,265 | +0,265 | +0,265 | +0,265 | +0,265 | +0,265 | +0,265 | +0,265 |

Таблица 1.18

| № п/п | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 1 этап (2020 – 2024 гг.) |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 -2026 гг. | 2027 – 2029 гг. |
|  |  | факт | план | план | план |  |  |  |  | план | план |
| Котельная Очейской муниципальной основной общеобразовательной школы «Очея» п. Усть-Очея, ул. Набережная, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 1.7 | Срок службы котлов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, Гкал/ч в т.ч.: | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 2.4 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Резерв (+) / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +0,409 | +0,409 | +0,409 | +0,409 | +0,409 | +0,409 | +0,409 | +0,409 | +0,409 | +0,409 |
| 2.6 | Резерв (+) / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла). | +0,029 | +0,029 | +0,029 | +0,029 | +0,029 | +0,029 | +0,029 | +0,029 | +0,029 | +0,029 |

Таблица 1.19

| № п/п | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 1 этап (2020 – 2024 гг.) |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 -2026 гг. | 2027 – 2029 гг. |
|  |  | факт | план | план | план |  |  |  |  | план | план |
| Котельная Иртовской школы «Ирта», с. Ирта, пер. Школьный, д. 2, кор. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 1.7 | Срок службы котлов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, Гкал/ч в т.ч.: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 2.4 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Резерв (+) / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +0,38 | +0,38 | +0,38 | +0,38 | +0,38 | +0,38 | +0,38 | +0,38 | +0,38 | +0,38 |
| 2.6 | Резерв (+) / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла). | +0,12 | +0,12 | +0,12 | +0,12 | +0,12 | +0,12 | +0,12 | +0,12 | +0,12 | +0,12 |

В случае реконструкции или перевооружения котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения (перспективные значения резерва / дефицита тепловой мощности источников теплоснабжения) являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов, подлежат уточнению в ходе реализации мероприятий по реконструкции (перевооружению) источников тепловой энергии, а также присоединения потребителей теплоснабжения на перспективу.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовка котельных установок на сегодняшний день является обязательным атрибутом в рабочем процессе любой отдельно взятой котельной. Основной задачей систем водоподготовки для котельных является предотвращение образования накипи и последующего развития коррозии на внутренней поверхности котлов, трубопроводов и теплообменников.

В котельных имеется водоподготовительное оборудование:

- В котельной №1 «Детдом», с. Яренск, ул. Урицкого, д. 53б установлены: установка сорбционная Елка, фильтр промывной самоочищающийся 1, установка умягчения периодического действия, цифровой дозирующий насос.

- В котельной №2 «РИК», с. Яренск, ул. Бр. Покровских, д. 19-Г установлены: установка сорбционная Елка, фильтр промывной самоочищающийся 1, установка умягчения периодического действия, цифровой дозирующий насос.

- В котельной №3 «Ветстанция», с. Яренск, ул. Кр. Партизан, д. 16-б установлены: установка сорбционная Елка, фильтр промывной самоочищающийся 1, установка умягчения периодического действия, цифровой дозирующий насос.

- В котельной №4 «ОРС», с. Яренск, пер. Сельский, д. 3-а установлены: установка сорбционная Елка, фильтр промывной самоочищающийся 1, установка умягчения периодического действия, цифровой дозирующий насос.

- В котельной №5 «Ветеранов», с. Яренск, ул. Наб. Подбельского, д. 2-б установлены: установка сорбционная Елка, фильтр промывной самоочищающийся 1, установка умягчения периодического действия, цифровой дозирующий насос.

- В котельной №6 «Черепановка», с. Яренск, ул. Совхозная, д. 7В установлены: дозирующий комплекс коагул., фильтр обезжелезивания, установка умягчения, дозирующий комплекс.

Водоподготовительные установки на указанных источниках теплоснабжения в полном объеме обеспечивают технологические потребности теплосетей данных котельных.

В котельной «Яреньга», котельной «Очея», котельной «Лысимо», котельной «Ирта» водоподготовительное оборудование отсутствует. Подпитка осуществляется насосным оборудованием.

Отсутствие систем химводоподготовки на источниках тепловой энергии приводит к отложениям солей жесткости (накипь), что является причиной перерасхода энергии – до 7% на 1 мм накипи (снижение теплопередачи, и к увеличению сопротивления из-за снижения эффективных сечений трубопроводов). Также отложения солей жесткости и коррозия автоматики и внутренних поверхностей котлов и сетей приводят к авариям, ремонтам и простоям котельного оборудования.

Вывод из эксплуатации котлов не планируется, весь набор котлов необходим для поддержания требуемого температурного режима. Имеющийся резерв производственной мощности позволяет увеличить число потребителей, но информация о присоединении к существующим котельных новых потребителей отсутствует.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблицах 1.20 - 1.25.

Таблица 1.20

| № п/п | Наименование показателя, размерность | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 1 этап |  | 2 этап | 3 этап |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 |
|  |  | факт | план |  | план | план |
| Котельная №1 «Детдом» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения, м3 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - | - | - | - | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки, т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч. в том числе: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | - | - | - | - | - |
| 10 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 11 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 12 | Резерв(+) / дефицит (-), ВПУ, т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 13 | Доля резерва. % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Таблица 1.21

| № п/п | Наименование показателя, размерность | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 1 этап |  | 2 этап | 3 этап |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 |
|  |  | факт | план |  | план | план |
| Котельная №2 «РИК» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения, м3 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - | - | - | - | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки, т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч. в том числе: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | - | - | - | - | - |
| 10 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 11 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 12 | Резерв(+) / дефицит (-), ВПУ, т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 13 | Доля резерва. % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Таблица 1.22

| № п/п | Наименование показателя, размерность | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 1 этап |  | 2 этап | 3 этап |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 |
|  |  | факт | план |  | план | план |
| Котельная №3 «Ветстанция» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения, м3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - | - | - | - | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки, т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч. в том числе: | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | - | - | - | - | - |
| 10 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 11 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 12 | Резерв(+) / дефицит (-), ВПУ, т/ч | +0,1 | +0,1 | +0,1 | +0,1 | +0,1 |
| 13 | Доля резерва. % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Таблица 1.23

| № п/п | Наименование показателя, размерность | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 1 этап |  | 2 этап | 3 этап |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 |
|  |  | факт | план |  | план | план |
| Котельная №4 «ОРС» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения, м3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - | - | - | - | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки, т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч. в том числе: | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | - | - | - | - | - |
| 10 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 11 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 12 | Резерв(+) / дефицит (-), ВПУ, т/ч | +0,1 | +0,1 | +0,1 | +0,1 | +0,1 |
| 13 | Доля резерва. % | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |

Таблица 1.24

| № п/п | Наименование показателя, размерность | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 1 этап |  | 2 этап | 3 этап |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 |
|  |  | факт | план |  | план | план |
| Котельная №5 «Ветеранов» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения, м3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - | - | - | - | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки, т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч. в том числе: | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | - | - | - | - | - |
| 10 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 11 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 12 | Резерв(+) / дефицит (-), ВПУ, т/ч | +0,1 | +0,1 | +0,1 | +0,1 | +0,1 |
| 13 | Доля резерва. % | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица 1.25

| № п/п | Наименование показателя, размерность | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 1 этап |  | 2 этап | 3 этап |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 |
|  |  | факт | план |  | план | план |
| Котельная №6 «Черепановка» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения, м3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - | - | - | - | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки, т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч. в том числе: | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | - | - | - | - | - |
| 10 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 11 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 12 | Резерв(+) / дефицит (-), ВПУ, т/ч | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 |
| 13 | Доля резерва. % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области и Ленского муниципального района.

Для обеспечения существующих абонентов централизованной системы теплоснабжения муниципального образования «Сафроновское» планируется осуществление следующих мероприятий:

  - модернизация оборудования и запорно-регулирующей арматуры существующих котельных, расположенных в п. Запань Яреньга, п. Усть-Очея, п. Лысимо, с. Ирта;

  - оборудование приборами учета тепловой энергии котельных, расположенных в п. Запань Яреньга, п. Усть-Очея, п. Лысимо, с. Ирта.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения.

Генеральным планом муниципального образования «Сафроновское» не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

В 2016 году была произведена реконструкция 6 котельных в с. Яренск. Котельные были переведены на использование природного газа в качестве основного источника топлива. Производительность котельных выбиралась из расчета подключения как существующих потребителей, так и возможного подключения новых абонентов на ближайшую перспективу.

На период до 2029 года не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения. Теплоснабжение объектов индивидуальной застройки планируется обеспечить от индивидуальных источников теплоснабжения. Поэтому реконструкции котельных для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия не предусматривается.

Реконструкцию и перевооружение котельных рекомендуется предусмотреть, если существующей мощности будет недостаточно для покрытия тепловых нагрузок, а также при окончании нормативного срока службы котельного оборудования.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Во всех локальных системах теплоснабжения муниципального образования «Сафроновское» имеется достаточный резерв производственной мощности, поэтому мероприятия по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы не предусматриваются.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

По предоставленным данным администрацией и теплоснабжающими организациями муниципального образования «Сафроновское» источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с предоставленными данными Администрацией и теплоснабжающими организациями муниципального образования «Сафроновское» переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим.

В связи с отсутствием на территории муниципального образования «Сафроновское» источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим не предусмотрены.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении), тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

На текущий момент подключение к системе централизованного теплоснабжения новых потребителей не предполагается. Теплоснабжение объектов индивидуальной застройки, не подключенной к централизованной системе теплоснабжения, планируется обеспечить от индивидуальных источников теплоснабжения. Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.

Загрузка источников тепловой энергии приведена в таблице 1.26.

Таблица 1.26

| Источник тепловой энергии | Анализ производственной мощности | Существующее положение, 2017 год | План на 2018 гг. | План на 2020-2029 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 «Детдом», с. Яренск, ул. Урицкого, д. 53б | Установленная мощность, Гкал/ч | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % | +60,78 | +60,78 | +60,78 |
| Котельная №2 «РИК», с. Яренск, ул. Бр. Покровских, д. 19-Г | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % | +59,88 | +59,88 | +59,88 |
| Котельная №3 «Ветстанция», с. Яренск, ул. Кр. Партизан, д. 16-б | Установленная мощность, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % | +48,67 | +48,67 | +48,67 |
| Котельная №4 «ОРС», с. Яренск, пер. Сельский, д. 3-а | Установленная мощность, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % | +48,67 | +48,67 | +48,67 |
| Котельная №5 «Ветеранов», с. Яренск, ул. Наб. Подбельского, д. 2-б | Установленная мощность, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % | +48,67 | +48,67 | +48,67 |
| Котельная №6 «Черепановка», с. Яренск, ул. Совхозная, д. 7В | Установленная мощность, Гкал/ч | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % | +76,1 | +76,1 | +76,1 |
| Котельная «Школьная», п. Запань Яреньга, ул. Центральная, д. 6 А | Установленная мощность, Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % | +90,2 | +90,2 | +90,2 |
| Котельная «Школьная», п. Лысимо, ул. Школьная, д. 9А | Установленная мощность, Гкал/ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % | +89,6 | +89,6 | +89,6 |
| Котельная «Школьная», п. Усть-Очея, ул. Набережная, д. 9 | Установленная мощность, Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % | +70,5 | +70,5 | +70,5 |
| Котельная «Школьная», с. Ирта, пер. Школьный, д. 2, кор. 3 | Установленная мощность, Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % | +80,7 | +80,7 | +80,7 |

Примечание. Принятые расчетные данные и проектные решения (перспективные значения резерва / дефицита тепловой мощности источников теплоснабжения) являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов, подлежат уточнению в ходе реализации мероприятий по реконструкции (перевооружению) источников тепловой энергии, а также присоединения потребителей теплоснабжения на перспективу.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии.

Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных, расположенных в с. Яренск – 70/50ºС. Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных, расположенных в п. Запань Яреньга, п. Усть-Очея, п. Лысимо, с. Ирта – 65/50ºС Изменение температурного графика не целесообразно.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

Централизованное теплоснабжение на территории муниципального образования «Сафроновское» организовано в с. Яренск, п. Запань Яреньга, п. Усть-Очея, п. Лысимо, с. Ирта. Источником централизованного теплоснабжения являются 11 котельных.

На момент разработки настоящей схемы, строительство новых источников централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования «Сафроновское» не предусматривается.

В таблице 1.27 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности действующих источников тепловой энергии.

Необходимость в изменении установленной тепловой мощности источников теплоснабжения, в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию, потребуется в случае увеличения количества абонентов, которые будут подключены к централизованным системам теплоснабжения на перспективу. На данный момент тепловую мощность существующих источников теплоснабжения предлагается оставить без изменений.

Таблица 1.27

| Источник тепловой энергии | Установленная мощность котельных на 2017 год, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности на 2029 год, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 «Детдом», с. Яренск, ул. Урицкого, д. 53б | 2,55 | 2,55 |
| Котельная №2 «РИК», с. Яренск, ул. Бр. Покровских, д. 19-Г | 1,72 | 1,72 |
| Котельная №3 «Ветстанция», с. Яренск, ул. Кр. Партизан, д. 16-б | 0,3 | 0,3 |
| Котельная №4 «ОРС», с. Яренск, пер. Сельский, д. 3-а | 0,3 | 0,3 |
| Котельная №5 «Ветеранов», с. Яренск, ул. Наб. Подбельского, д. 2-б | 0,3 | 0,3 |
| Котельная №6 «Черепановка», с. Яренск, ул. Совхозная, д. 7В | 2,05 | 2,05 |
| Котельная «Школьная», п. Запань Яреньга, ул. Центральная, д. 6 А | 0,41 | 0,41 |
| Котельная «Школьная», п. Лысимо, ул. Школьная, д. 9А | 0,58 | 0,58 |
| Котельная «Школьная», п. Усть-Очея, ул. Набережная, д. 9 | 0,49 | 0,49 |
| Котельная «Школьная», с. Ирта, пер. Школьный, д. 2, кор. 3 | 0,52 | 0,52 |
| Котельная Котласского ДРСУ | 0,58 | 0,58 |
| ИТОГО: | 9,8 | 9,8 |

Примечание. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов, а также подлежат уточнению в ходе реализации мероприятий по реконструкции (перевооружению) источников тепловой энергии, а также присоединения или отключения потребителей теплоснабжения на перспективу.

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, также их называют альтернативными – это постоянно существующие ресурсы, для получения которых не требуется значительного количества времени. Кроме этого, многие из них постоянно присутствуют в природе, что позволяет их применять без ограничений.

Эффективные возобновляемые источники энергии образуют и разнообразные биомассы. К таким источникам относятся:

- солома;

- дрова;

- опилки;

- твердые органические отходы;

- жидкие органические отходы;

- брикеты и пеллеты.

Использование биомассы и отходов для комбинированного производства тепла и электроэнергии коммерчески оправдано. Сельскохозяйственные, бытовые и промышленные отходы в настоящее время недоиспользуются для производства энергии. Эксплуатация этих ресурсов с применением доступных современных технологий имеет многочисленные экономические преимущества для промышленных предприятий и муниципалитетов. Она могла бы решить проблему переработки отходов и улучшить энергетическую эффективность. Использование в котельных возобновляемых источников энергии является целесообразным и экономически выгодным мероприятием.

Действующие на территории муниципального образования «Сафроновское» централизованные источники тепловой энергии в качестве топлива используют природный газ – котельные №1 «Детдом», №2 «РИК», №3 «Ветстанция», №4 «ОРС», №5 «Ветеранов», №6 «Черепановка» и твердое топливо (дрова) – котельная «Яреньга», котельная «Очея», котельная «Лысимо», котельная «Ирта».

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии.

Действующие на территории муниципального образования «Сафроновское» централизованные источники тепловой энергии в качестве топлива используют природный газ – котельные №1 «Детдом», №2 «РИК», №3 «Ветстанция», №4 «ОРС», №5 «Ветеранов», №6 «Черепановка» и твердое топливо (дрова) – котельная «Яреньга», котельная «Очея», котельная «Лысимо», котельная «Ирта».

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Генеральным планом муниципального образования «Сафроновское» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не требуется, в связи с достаточным резервом производственной мощности в каждой системе теплоснабжения.

Новое строительство сетей потребуется в случае развития поселения и инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от автономных источников (твердотопливных и газовых котлов).

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

На ближайшую перспективу не предусматривается изменение схемы теплоснабжения муниципального образования «Сафроновское». Подключение новых абонентов к тепловым сетям не предусматривается.

Новое строительство сетей потребуется в случае развития поселения и инвестиционных площадок. Реконструкцию существующих тепловых сетей необходимо предусмотреть в случае окончания срока службы или технически неудовлетворительного состояния тепловых сетей.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На ближайшую перспективу не предусматривается изменение схемы теплоснабжения муниципального образования «Сафроновское».

На территории муниципального образования «Сафроновское» условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

На ближайшую перспективу не предусматривается изменение схемы теплоснабжения муниципального образования «Сафроновское».

Новое строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности не предусматривается.

Схемой теплоснабжения предусмотрена замена существующих тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии или с закончившимся сроком эксплуатации на современные стальные или полимерные трубы, изолированные пенополиуретаном с полиэтиленовым или оцинкованным покрытием. Прокладка теплосетей принимается преимущественно подземной . На тепловых сетях, в местах разветвлений должны предусматриваться тепловые камеры для установки современных отключающих устройств.

Проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов, а также подлежат уточнению в ходе реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей, а также присоединения или отключения потребителей теплоснабжения на перспективу.

Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) не предусматриваются.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Перспективные топливные балансы по централизованным источникам теплоснабжения муниципального образования «Сафроновское» в течение 2017-2029 гг. представлены в таблице 1.28.

Таблица 1.28

| Наименование | Ед. изм. | Источник теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная №1 «Детдом» | Котельная №2 «РИК» | Котельная №3 «Ветстанция» | Котельная №4 «ОРС» | Котельная №5 «Ветеранов» | Котельная №6 «Черепановка» | Котельная «Яреньга» | Котельная «Очея» | Котельная «Лысимо» | Котельная «Ирта |
| Период | Год | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 4622 | 2772 | 543 | 400 | 520 | 2928 | 279,393 | 306,122 | 261,786 | 400,0 |
| КПД котельной | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 90,7 | 67,5 | 67 | 67 | 67 |
| Фактический удельный расход удельного топлива | т.у.т./Гкал | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,13 | 0,22 | 0,16 | 0,17 |
| Вид основного топлива | - | газ | газ | газ | газ | газ | газ | дрова | дрова | дрова | дрова |
| Вид резервного топлива | - | - | - | - | - | - |  | дрова | дрова | дрова | дрова |
| Вид аварийного топлива | - | - | - | - | - | - | Д.т | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 870,585 | 523,494 | 138,296 | 72,46 | 79,564 | 509,626 | 36,974 | 68,362 | 42,826 | 68,362 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 | 757,03 | 455,212 | 120,257 | 63,01 | 69,186 | 443,153 | 0,139 | 0,257 | 0,161 | 0,257 |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т.у.т/ч | 0,08 | 0,06 | 0,013 | 0,01 | 0,013 | 0,176 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | тыс. м3 | 0,07 | 0,05 | 0,026 | 0,02 | 0,011 | 0,11 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Период | Год | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 4622 | 2772 | 543 | 400 | 520 | 2928 | 279,393 | 306,122 | 261,786 | 400,0 |
| КПД котельной | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 90,7 | 67,5 | 67 | 67 | 67 |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,13 | 0,22 | 0,16 | 0,17 |
| Вид основного топлива | - | газ | газ | газ | газ | газ | газ | дрова | дрова | дрова | дрова |
| Вид резервного топлива | - | - | - | - | - | - |  | дрова | дрова | дрова | дрова |
| Вид аварийного топлива | - | - | - | - | - | - | Д.т | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 870,585 | 523,494 | 138,296 | 72,46 | 79,564 | 509,626 | 36,974 | 68,362 | 42,826 | 68,362 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 | 757,03 | 455,212 | 120,257 | 63,01 | 69,186 | 443,153 | 0,139 | 0,257 | 0,161 | 0,257 |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т.у.т/ч | 0,08 | 0,06 | 0,013 | 0,01 | 0,013 | 0,176 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т/м3 | 0,07 | 0,05 | 0,026 | 0,02 | 0,011 | 0,11 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Период | Год | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 4622 | 2772 | 543 | 400 | 520 | 2928 | 279,393 | 306,122 | 261,786 | 400,0 |
| КПД котельной | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 90,7 | 67,5 | 67 | 67 | 67 |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,13 | 0,22 | 0,16 | 0,17 |
| Вид основного топлива | - | газ | газ | газ | газ | газ | газ | дрова | дрова | дрова | дрова |
| Вид резервного топлива | - | - | - | - | - | - |  | дрова | дрова | дрова | дрова |
| Вид аварийного топлива | - | - | - | - | - | - | Д.т | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 870,585 | 523,494 | 138,296 | 72,46 | 79,564 | 509,626 | 36,974 | 68,362 | 42,826 | 68,362 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 | 757,03 | 455,212 | 120,257 | 63,01 | 69,186 | 443,153 | 0,139 | 0,257 | 0,161 | 0,257 |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т.у.т/ч | 0,08 | 0,06 | 0,013 | 0,01 | 0,013 | 0,176 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т/м3 | 0,07 | 0,05 | 0,026 | 0,02 | 0,011 | 0,11 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Период | Год | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 4622 | 2772 | 543 | 400 | 520 | 2928 | 279,393 | 306,122 | 261,786 | 400,0 |
| КПД котельной | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 90,7 | 67,5 | 67 | 67 | 67 |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,13 | 0,22 | 0,16 | 0,17 |
| Вид основного топлива | - | газ | газ | газ | газ | газ | газ | дрова | дрова | дрова | дрова |
| Вид резервного топлива | - | - | - | - | - | - |  | дрова | дрова | дрова | дрова |
| Вид аварийного топлива | - | - | - | - | - | - | Д.т | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 870,585 | 523,494 | 138,296 | 72,46 | 79,564 | 509,626 | 36,974 | 68,362 | 42,826 | 68,362 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 | 757,03 | 455,212 | 120,257 | 63,01 | 69,186 | 443,153 | 0,139 | 0,257 | 0,161 | 0,257 |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т.у.т/ч | 0,08 | 0,06 | 0,013 | 0,01 | 0,013 | 0,176 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т/м3 | 0,07 | 0,05 | 0,026 | 0,02 | 0,011 | 0,11 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Период | Год | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 4622 | 2772 | 543 | 400 | 520 | 2928 | 279,393 | 306,122 | 261,786 | 400,0 |
| КПД котельной | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 90,7 | 67,5 | 67 | 67 | 67 |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,13 | 0,22 | 0,16 | 0,17 |
| Вид основного топлива | - | газ | газ | газ | газ | газ | газ | дрова | дрова | дрова | дрова |
| Вид резервного топлива | - | - | - | - | - | - |  | дрова | дрова | дрова | дрова |
| Вид аварийного топлива | - | - | - | - | - | - | Д.т | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 870,585 | 523,494 | 138,296 | 72,46 | 79,564 | 509,626 | 36,974 | 68,362 | 42,826 | 68,362 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 | 757,03 | 455,212 | 120,257 | 63,01 | 69,186 | 443,153 | 0,139 | 0,257 | 0,161 | 0,257 |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т.у.т/ч | 0,08 | 0,06 | 0,013 | 0,01 | 0,013 | 0,176 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т/м3 | 0,07 | 0,05 | 0,026 | 0,02 | 0,011 | 0,11 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Период | Год | 2023-2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 4622 | 2772 | 543 | 400 | 520 | 2928 | 279,393 | 306,122 | 261,786 | 400,0 |
| КПД котельной | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 90,7 | 67,5 | 67 | 67 | 67 |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,13 | 0,22 | 0,16 | 0,17 |
| Вид основного топлива | - | газ | газ | газ | газ | газ | газ | дрова | дрова | дрова | дрова |
| Вид резервного топлива | - | - | - | - | - | - |  | дрова | дрова | дрова | дрова |
| Вид аварийного топлива | - | - | - | - | - | - | Д.т | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 870,585 | 523,494 | 138,296 | 72,46 | 79,564 | 509,626 | 36,974 | 68,362 | 42,826 | 68,362 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 | 757,03 | 455,212 | 120,257 | 63,01 | 69,186 | 443,153 | 0,139 | 0,257 | 0,161 | 0,257 |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т.у.т/ч | 0,08 | 0,06 | 0,013 | 0,01 | 0,013 | 0,176 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т/м3 | 0,07 | 0,05 | 0,026 | 0,02 | 0,011 | 0,11 | н/д | н/д | н/д | н/д |

Примечание. КПД котельных №1 «Детдом», №2 «РИК», №3 «Ветстанция», №4 «ОРС», №5 «Ветеранов», №6 «Черепановка» указан при работе на природном газе.

Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов, подлежат уточнению в ходе реализации мероприятий по реконструкции (перевооружению) источников тепловой энергии, а также присоединения потребителей теплоснабжения на перспективу.

- ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Объемы инвестиций определены на основе определения необходимых технических мероприятий по развитию территории муниципального образования «Сафроновское», которые сформулированы на основе анализа текущего состояния системы теплоснабжения и изучения перспектив ее долгосрочного развития.

Данный объем инвестиций полностью включает в себя как первоочередные затраты на период до 2029 г., так и проекты, направленные на реализацию генерального плана, включая инвестиции в теплоснабжение новых территорий и населения, не имеющего в настоящее время централизованного отопления, в течение всего периода до 2029 г.

По результатам уточнения источников и объемов инвестирования графики инвестиций могут быть изменены по срокам, однако состав разработанных мероприятий и объемы капитальных затрат адекватны существующему уровню проблем, которые требуется решить в водопроводном хозяйстве муниципального образования «Сафроновское» за расчетный период.

Общий объем инвестиций в реализацию Схемы теплоснабжения на период до 2029 года включает в себя затраты бюджетов всех уровней на инженерное обеспечение существующих объектов, а также стратегических проектов, нацеленных на реализацию Генплана.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на 2018-2029 гг. представлены в таблице 1.29.

Таблица 1.29

| № п/п | Мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2029 гг. |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поддержание оптимальных соотношений топливо-воздух для автоматизации режимов горения | 260,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 160,0 |
| 1.2 | Тепловая изоляция котлов, дымоходов, трубопроводов | 625,0 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 400,0 |
| 1.3 | Реконструкция и модернизация оборудования котельной «Яреньга», п. Запань Яреньга, ул. Центральная, д. 6 А | 4000,0 | - | - | - | - | - | 4000,0 |
| 1.4 | Реконструкция и модернизация оборудования котельной «Лысимо», п. Лысимо, ул. Школьная, д. 9А | 4000,0 | - | - | - | - | - | 4000,0 |
| 1.5 | Реконструкция и модернизация оборудования котельной «Очея», п. Усть-Очея, ул. Набережная, д. 9 | 4000,0 | - | - | - | - | - | 4000,0 |
| 1.6 | Реконструкция и модернизация оборудования котельной «Ирта», с. Ирта, пер. Школьный, д. 2, кор. 3 | 4000,0 | - | - | - | - | - | 4000,0 |
| ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты |  | 16885,0 | 45,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 16560,0 |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловой сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей на 2018-2029 гг. представлены в таблице 1.30.

Таблица 1.30

| № п/п | Мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2029 гг. |
|  | Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена запорной и регулирующей арматуры на тепловых сетях | 5200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 3200,0 |
| 1.2 | Наладка теплосетей | 3250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2000,0 |
| 1.3 | Реконструкция системы теплоснабжения с.Яренск (II этап).Реконтрукция сетей с объединением тепловых нагрузок | 16727,046 | 16727,046 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Капитальный ремонт тепловых сетей с.Яренск (2-я очередь) | 16510,197 | 16510,197 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Замена ветхих и аварийных тепловых сетей | 35000,0 | 1000,0 | 2000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 20000,0 |
| ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты |  | 76687,243 | 34887,243 | 2650,0 | 4650,0 | 4650,0 | 4650,0 | 25200,0 |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на 2018-2029 гг. в настоящий момент отсутствуют.

- РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается в соответствии с порядком определения единой теплоснабжающей организации, установленным в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации постановлением  Администрации  муниципального образования «Ленский муниципальный район»»  от 15 ноября 2017 года № 799 «Об утверждении Единой теплоснабжающей организации в границах муниципального образования «Сафроновское» Ленского района Архангельской области» определена  единая  теплоснабжающая организация:

- Общество с ограниченной ответственностью «Архангельскгазтеплосервис» и установить зону ее деятельности в зоне действия котельной №1 «Детдом», с. Яренск, ул. Урицкого, д. 53б; котельной №2 «РИК», с. Яренск, ул. Бр. Покровских, д. 19-Г; котельной №3 «Ветстанция», с. Яренск, ул. Кр. Партизан, д. 16-б; котельной №4 «ОРС», с. Яренск, пер. Сельский, д. 3-а; котельной №5 «Ветеранов», с. Яренск, ул. Наб. Подбельского, д. 2-б; котельной №6 «Черепановка», с. Яренск, ул. Совхозная, д. 7В;

- МБДОУ «Детский сад «Теремок» №3 ОРВ с. Яренск» и установить зону ее деятельности в зоне действия котельной «Школьная» п. Запань Яреньга, ул. Центральная, д. 6 А;

- МБОУ «Ленская СШ» и установить зону ее деятельности в зоне действия котельной «Школьная», п. Усть-Очея, ул. Набережная, д. 9;

- МБОУ «Лысимская ОШ» и установить зону ее деятельности в зоне действия котельной «Школьная», п. Лысимо, ул. Школьная, д. 9А;

- МБОУ «Иртовская ОШ» и установить зону ее деятельности в зоне действия котельной «Школьная», с. Ирта, пер. Школьный, д. 2, кор. 3.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения и присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

- РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:

- о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

- об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

- о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

Переключения потребителей тепловой энергии с одного источника тепловой энергии на другой не рассматривается, источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

- РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

На территории муниципального образования «Сафроновское» бесхозяйные тепловые сети не выявлены.