УТВЕРЖДА

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САФРОНОВСКОЕ»

ЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Актуализация 2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	8

1.1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «САФРОНОВСКОЕ»	8

2.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	10

2.1.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	10

2.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования «Сафроновское» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	10

2.1.2.	Описание территорий муниципального образования «Сафроновское», не охваченных централизованными системами водоснабжения.	11

2.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.	11

2.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	12

2.1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений…..	12

2.1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.	13

2.1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).	15

2.1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.	15

2.1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального образования «Сафроновское», анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.	16

2.1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы………	18

2.1.5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды.	18

2.1.6.	Перечень лиц владеющих объектами централизованной системы водоснабжения.	18

2.2.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.	18

2.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.	18

2.2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития муниципального образования «Сафроновское».	22

2.3.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	24

2.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.	24

2.3.2.	Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления).	24

2.3.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.)	25

2.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	25

2.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.	27

2.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.	28

2.3.7.	Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития муниципального образования «Сафроновское» на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.	28

2.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы……….	31

2.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).	31

2.3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды.	32

2.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение, по типам абонентов, исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами……	33

2.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).	33

2.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).	35

2.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.	36

2.3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации…..	37

2.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	38

2.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам………	38

2.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.	39

2.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	41

2.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение…	41

2.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.	42

2.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования «Сафроновское».	42

2.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен…………	43

2.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения.	43

2.4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения.	43

2.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	44

2.5.1.	На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	44

2.5.2.	На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	44

2.6.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	45

2.7.	ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	48

2.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.	51

3.	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	52

3.1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САФРОНОВСКОЕ»	52

3.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования «Сафроновское» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	52

3.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	52

3.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.	54

3.1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	54

3.1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.	54

3.1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.	55

3.1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	56

3.1.8.	Описание территорий муниципального образования «Сафроновское», не охваченных централизованной системой водоотведения.	57

3.1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования «Сафроновское»	57

3.2.	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	58

3.2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	58

3.2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.	58

3.2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.	60

3.2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по муниципальному образованию «Сафроновское» с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	61

3.2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования «Сафроновское».	63

3.3.	ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	66

3.3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	66

3.3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).	66

3.3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.	67

3.3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.	69

3.3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	70

3.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	71

3.4.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения.	71

3.4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	73

3.4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	74

3.4.3.1.	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения.	74

3.4.3.2.	Организация централизованного водоотведения на территории муниципального образования «Сафроновское», где оно отсутствует.	74

3.4.3.3.	Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.	75

3.4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.	75

3.4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	76

3.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования «Сафроновское», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.	77

3.4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	77

3.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	77

3.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.	79

3.5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.	79

3.5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	79

3.6.	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.	80

3.7.	ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.	83

3.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.	87

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Сафроновское» Ленского муниципального района Архангельской области являются:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и на основании технического задания;

- Постановление Правительства от 05.09.2013 г. № 782 (в ред. Постановления Правительства РФ от 13.12.2016 г. № 1346) «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- Генеральный план муниципального образования «Сафроновское»;

- Техническое задание на разработку схемы водоснабжения и водоотведения, утверждённое Постановлением Главы администрации муниципального образования «Сафроновское» Ленского района Архангельской области.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на период до 2028 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей на территории муниципального образования «Сафроновское».

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода;

- в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «САФРОНОВСКОЕ»

Полное наименование – Муниципальное образование «Сафроновское» (Сафроновское сельское поселение – муниципальное образование (сельское поселение) в Ленском муниципальном районе Архангельской области).

Сафроновское сельское поселение находится на севере Ленского района Архангельской области. Реки, протекающие по территории поселения – Вычегда, Яренга, Вежай, Очея, Уктым, Вой-Вож, Червенка и Кижмола.

Рис. 1.1. План расположения Ленского района Архангельской области

Село Яренск – административный центр муниципального образования «Сафроновское» и муниципального образования «Ленский муниципальный район», районный центр Ленского района Архангельской области, расположен на юго-востоке Архангельской области в 221 км от г. Котласа. С юго-востока к с. Яренск примыкает деревня Сафроновка, практически сливаясь с селом.

Ближайшая железнодорожная станция – ст. Межег, находится в 25 км от с. Яренск, расстояние до областного центра  г. Архангельска 1011 км.

Численность населения по данным Администрации муниципального образования «Сафроновское» на 01.01.2018 г. составила 5985 человек.

В границы МО «Сафроновское» входят территории сел Ирта, Тохта, Яренск, деревень Берег, Большой Кряж, Богослово, Борок, Верхний Базлук, Выемково, Гора, ГЭС, Жуково, Заполье, Кересаг, Конец-Озерья, Крюковка, Курейная, Лантыш, Лопатино, Матлуг, Микшина Гора, Новая Деревня, Паладино, Паста, Пристань Яренск, Пустошь, Сафроновка, Шордынь, Юргино и поселков Запань Яреньга, Лысимо, Пантый, Савкино, Усть-Очея.

## СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

    - Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования «Сафроновское» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Гидрографическая сеть района развита хорошо. Наиболее крупная река – Вычегда - имеет водохозяйственное значение. Дноуглубительные работы прекращены в 1991 году, поэтому в летнее время река становится непригодной для грузовых перевозок.

На территории поселения централизованное водоснабжение имеется только в с. Яренск. Козьминское МУ ППЖКХ, эксплуатирующее систему централизованного водоснабжения, осуществляет водоснабжение жителей многоквартирных жилых домов, предприятий коммунально-бытового обслуживания, котельных, административных, общественно-деловых и иных учреждений.

Источником водоснабжения с. Яренск является река Кижмола. Водозабор расположен в северной части населённого пункта на левом берегу реки Кижмола, в районе строящейся плотины выше по течению реки по отношению к сбросу очищенных сточных вод.

Территория водопроводных очистных сооружений (ВОС) расположена на второй надпойменной террасе р. Вычегда, высота которой на данном участке равна 6-8 м. Производительность водозаборных сооружений – 500 м3/сут.. Общий износ  зданий и сооружений, механизмов и оборудования и прочих основных средств ВОС с. Яренск составляет  100%.

Протяженность   водопроводных сетей составляет 25 км. В качестве напорно-регулирующего сооружения используется водонапорная башня.

В настоящее время разрабатывается  проекты «Реконструкция водопроводных сетей  в с. Яренск Ленского района», «Строительство водозабора в с.Яренск».  Проектами предусматривается строительство водозабора с устройством 4  артезианских скважин  производительностью 500 м3/сут..

Водоснабжение остальных населенных пунктов поселения организовано из личных и общественных колодцев.

На территории муниципального образования «Сафроновское» можно выделить 1 эксплуатационную зону:

- Источником водоснабжения с. Яренск является река Кижмола, водозабор расположен в северной части населённого пункта на левом берегу реки Кижмола, в районе строящейся плотины выше по течению реки по отношению к сбросу очищенных сточных вод. Водозабор состоит из оголовка, приёмного колодца, насосной станции первого подъёма (включает 2 насоса подачи воды – основной и резервный, производительностью 500 м3/сут ). После станции первого подъема вода подается на очистку. В настоящее время водоподготовка включает две ступени очистки. На первой ступени осуществляется обеззараживание воды гипохлоритом натрия. После очистки и обеззараживания вода поступает на вторую ступень очистки, где она проходит через два скоростных фильтра наполненных антрацитом и кварцевым песком. После очистки вода поступает в бак чистой воды, откуда насосами поступает к потребителям. Емкость резервуара запаса чистой воды составляет 50 м3, насосная станция второго подъёма воды включает 2 насоса подачи воды . После очистки и обеззараживания вода поступает в распределительную сеть. Эксплуатирующей организацией является Козьминское МУ ППЖКХ.

    - Описание территорий муниципального образования «Сафроновское», не охваченных централизованными системами водоснабжения.

К территориям, не охваченным системой централизованного водоснабжения, относятся следующие населенные пункты: села Ирта, Тохта; деревни Берег, Большой Кряж, Богослово, Борок, Верхний Базлук, Выемково, Гора, ГЭС, Жуково, Заполье, Кересаг, Конец-Озерья, Крюковка, Курейная, Лантыш, Лопатино, Матлуг, Микшина Гора, Новая Деревня, Паладино, Паста, Пристань Яренск, Пустошь, Сафроновка, Шордынь, Юргино и поселки Запань Яреньга, Лысимо, Пантый, Савкино, Усть-Очея.

    - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Централизованное горячее водоснабжение в населенных пунктах муниципального образования «Сафроновское» отсутствует.

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

- «технологическая зона водоснабжения» – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

- «централизованная система холодного водоснабжения» – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- «нецентрализованная система холодного водоснабжения» – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Систему холодного водоснабжения условно можно разделить на 1 технологическую зону:

- Водоснабжение села Яренск объединенное для хозяйственно-питьевых нужд. Забор воды осуществляется из р. Кижмола насосной станцией I подъема и подается на станцию водоподготовки, где производится двухступенчатая очистка воды. После очистки вода поступает в бак чистой воды, откуда подается насосами через расходомер к потребителям.

На 2018 год централизованным водоснабжением обеспечено 28,5% населения МО «Сафроновское», что составляет 1429 абонентов в с. Яренск.

    - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

      - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Характеристика водозабора, используемого в качестве источника централизованного водоснабжения МО «Сафроновское», представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Наименование водозаборного узла, местонахождение водозабора | Год ввода в эксплуатацию | Глубина, м | Мощность водозабора, м3/сут. | Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров) | Наличие приборов учета воды | Ограждения санитарной охраны | Эксплуатирующая организация | Организация собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция первого подъема, д. ГЭС, МО «Сафроновское» | 1996 | 1 | 600,0 | 4/200 | есть, СТВХ УК-80 | есть, металлическая сетка | Козьминское МУ ППЖКХ | МО «Ленский муниципальный ремонт» |

Техническое состояние водозаборных сооружений МО «Сафроновское»  находится в аварийном состоянии и требуется проведение реконструкции  ВОС.

Для обеспечения охраны источника питьевого водоснабжения на водозаборе организована охрана территории. С целью выполнения санитарно-технических мероприятий во втором и третьем поясах зон санитарной охраны, на водозаборе проводится проверка и периодический ремонт ограждения. По периметру водозабора установлено ограждение.

Необходимо постоянно проводить плановые мероприятия по приведению зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

      - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Централизованная система водоснабжения на территории МО «Сафроновское» организована только в с. Яренск.

В настоящее время водоподготовка включает две ступени очистки. На первой ступени осуществляется обеззараживание воды гипохлоритом натрия. После очистки и обеззараживания вода поступает на вторую ступень очистки, где она проходит через два скоростных фильтра наполненных антрацитом и кварцевым песком. После очистки вода поступает в бак чистой воды, откуда подается насосами к потребителям.

Емкость резервуара запаса чистой воды составляет 50 м3, насосная станция второго подъёма воды включает 2 насоса подачи воды – основной и резервный, производительностью 500 м3/сут .

Общий износ имеющихся зданий и сооружений, механизмов и оборудования и прочих основных средств ВОС с. Яренска составляет 100 %.

Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1968 году.

Для обеспечения качества воды применяется метод коагуляции, отстаивание в вертикальных отстойниках, фильтрование в фильтрах с 2-х слойной загрузкой и последующим обеззараживанием раствором гипохлорита натрия.

Для улучшения процесса коагуляции и предотвращения развития микрофлоры в очистных сооружениях обеззараживание проводится в 2 этапа: основное количество (3-5 мг/л) вводится в обрабатываемую воду при поступлении ее на станцию, меньшая доза 0,75-2 мг/л вводится после фильтрования.

В комплектацию водоочистной станции входят:

- Насосные станции 1-го и 2-го подъемов и насосы для промывки фильтров.

- Фильтровальный зал с размещением в нем вертикального отстойника и скорых фильтров (2 штуки).

- Электролизная установка.

- Расходометр-водомерный счетчик СТВ-80.

- Реагентное хозяйство со складом реагентов.

- Лаборатория.

- Помещение дежурного персонала.

Резервуар запаса воды, трансформаторная подстанция и санузел находятся за пределами здания.

Вертикальный отстойник и скорые фильтры двух типоразмеров для максимальной производительности сооружений 25 куб.м/час и 12 куб.м/час.

В центре вертикальных отстойников размещены камеры реакции (камеры хлопьеобразования).

Коммуникации трубопроводов, кроме нормальной работы обеспечивают работу станции с выключенным вертикальным отстойником с подачей воды, минуя отстойник на скорые фильтры.

Станция разработана для климатических условий с расчетной температурой наружного воздуха -30°С в деревянном исполнении.

Электролизные установки типа ЭН предназначены для получения обеззараживающего реагента – гипохлорита натрия путем электролиза раствора поваренной соли.

Гипохлорит натрия (NaClO) – сильный окислитель, по своей бактерицидной эффективности и влиянию на технологические показатели качества обрабатываемой воды равноценен действию жидкого хлора, хлорной извести и порошкообразного гипохлорита кальция.

Электролизные установки типа ЭН работают по следующей схеме. В растворный бак загружают поваренную соль, заливают водопроводную воду и с помощью насоса перемешивают до получения насыщенного раствора поваренной соли (230-310 г/л NaCl). Приготовленный раствор насосом по трубопроводу подают в электролизер, где разбавляют водой до рабочей концентрации 100-120 г/л NaCl. Затем включают выпрямительный агрегат. Процесс электролиза ведут до получения требуемой концентрации активного хлора, после чего готовый раствор сливают в бак-накопитель и весь цикл повторяют.

Техническая характеристика установки приведена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Характеристика узла или установки | Электролизер |
| --- | --- |
|  | ЭН-25 |
| Производительность по активному хлору, кг/сут | 25 |
| Удельный расход соли на 1 кг активного хлора, кг | 8-9 |
| Продолжительность цикла электролиза, ч | 10-12 |
| Рекомендуемое число циклов в сутки | 2 |
| Концентрация активного хлора в растворе, г/л | 10-12 |
| Рабочее напряжение на ванне, В | 55-65 |
| Рабочий ток, А | 130-140 |
| Удельный расход электроэнергии на 1 кг активного хлора, квтч | 8-10 |

Согласно предоставленным данным, качество воды, подаваемой потребителям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1174-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по следующим показателям: цветность, окисляемость перманганатная, железо.

Проектом схемы предусматривается реконструкция централизованной системы водоснабжения в с. Яренск.

Для обеспечения качественной водой жителей населенных пунктов: деревни Сафроновка, села Ирта, поселков Запань Яреньга, Лысимо и Усть-Очея рекомендуется строительство собственных водозаборных сооружений, предварительно проведя гидрогеологические работы для определения типа водозабора (поверхностный, подрусловой, подземный). После ввода в эксплуатацию водозаборных сооружений можно будет определить необходимость монтажа водоочистных установок.

Рекомендуется выбирать современные, качественные и экологически безопасные методы очистки воды, для соответствия качества воды, подаваемой потребителям требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

      - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

Для транспортировки воды до потребителей функционируют 2 насосные станции. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка насоса | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность эл. двигателя, кВт | Время работы, ч/год | Износ, % |
| Станция первого подъема | WLLO | 25,0 | 9,0 | 7,5 | 7300 | 50 |
| Станция второго подъема (на с. Яренск) | WLLO | 30,0 |  | 11,5 | 8760 | 90 |

Удельное энергопотребление на подъем и подачу 1 м3 питьевой воды в 2018 году по водозаборным сооружениям представлено в таблице 2.4.

Таблица 2.4

| Наименование водозаборного сооружения | Расход электроэнергии за 2018 год, кВт | Поднято воды за 2018 год, м3 | Удельный расход электроэнергии, кВт/ м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция первого подъема | 151866 | 116820 | 1,3 |

      - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Разводящая водопроводная сеть с. Яренск представляет собой систему трубопроводов различного диаметра и материала. Общая протяженность  водопроводной сети, находящейся в муниципальной собственности составляет 24 км.

Износ водопроводных сетей оценивается в 90%.

Существующие водопроводные сети выполнены из разных материалов: сталь, чугун, с диаметром труб от 76 до 159 мм. Водопроводные сети введены в эксплуатацию с 1968 года.

Водопроводные сети находятся в собственности МО «Ленский муниципальный район».

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 2.5.

Таблица 2.5

| Место расположения трубопровода | Материал трубопроводов | Диаметр трубопроводов, мм. | Тип прокладки | Глубина заложения, м | Протяженность, км. | Дата ввода в эксплуатацию (строительства) | Техническое состояние, % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные сети, с. Яренск | чугун, сталь | 159, 108, 76 | Подземный | 2,5 | 24 | 1968 | 90 |

Основной срок эксплуатации сетей превышает 30 лет, вследствие чего основная причина повреждений трубопроводов – коррозия и разломы изношенных стальных и чугунных труб.

Как видно из таблицы 2.5 износ водопроводных сетей из стали и чугуна составляет порядка 90%. На текущий момент техническое состояние распределительных сетей водоснабжения на территории с. Яренск оценивается как неудовлетворительное, требуется немедленная перекладка отдельных участков водопроводных сетей.

Рекомендуется при перекладке использование трубопроводов из полимерных материалов, которые не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных Приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г.

      - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального образования «Сафроновское», анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

В настоящее время в муниципальном образовании «Сафроновское» достаточно технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении. Основными проблемами в водоснабжении поселения являются:

- одной из главных проблем качественной поставки воды населению, подключенному к системе централизованного водоснабжения, является изношенность водопроводных сетей и водопроводной арматуры, недостаток промывочных узлов. Износ сетей в среднем составляет 90%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

Слабым звеном водопроводной сети являются стальные и чугунные трубы, проложенные еще в прошлом веке. На сегодняшний день износ сетей превысил критический уровень. Согласно амортизационным нормам расчетный срок эксплуатации стальных трубопроводов в коммунальном хозяйстве не превышает 20 – 25 лет, чугунных – 50 лет, фактически срок службы трубопроводов еще меньше. Из этого следует, что нормативный, установленный срок службы исчерпали более 80% трубопроводов и для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4% – 5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для потребителей воды.

Расчёты позволяют спрогнозировать снижение основных показателей аварийности к 2028 году при условии финансирования выполнения предлагаемых мероприятий. При этом замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов;

- требуется немедленная перекладка отдельных участков водопроводных сетей, особое внимание требуется уделить 12,0 км водопроводных сетей, расположенных на территории с. Яренск и находящихся в неудовлетворительном состоянии с процентом физического износа 90%;

- в связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери воды при транспортировке. Потери воды на километр трубопроводов составили 5,7 тыс. м3;

- высокие затраты электрической энергии на подъем и транспортировку воды в связи с большим процентом потерь воды на водопроводных сетях;

- в 33 населенных пунктах муниципального образования «Сафроновское» отсутствует централизованная система водоснабжения;

- низкий процент обеспеченности населения централизованным водоснабжением – 28,5%;

- удельный вес проб воды у потребителей, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям составляет 100%. Также имеется Представление Роспотребнадзора от 23.12.2016 г. № 1/09/2017 о приведении в соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 качества холодной воды по показателям цветность, окисляемость перманганатная, железо в срок до 23.01.2017 г.;

- низкий процент оснащенности абонентов приборами учета 67% по группе население ;

- необходимо приведение зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- отсутствует разработанный проект ЗСО источника водоснабжения.

      - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Централизованное горячее водоснабжение на территории населенных пунктов муниципального образования «Сафроновское» отсутствует.

    - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды.

Территория муниципального образования «Сафроновское» не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи с чем, отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды. Сети и водоводы расположены на глубине около 2,5 м ниже поверхности земельного горизонта и не подвергаются воздействию отрицательных температур.

    - Перечень лиц владеющих объектами централизованной системы водоснабжения.

Станция первого подъема, водоочистная станция (станция второго подъема) и водопроводные сети в с. Яренск находятся в собственности муниципального образования «Ленский муниципальный район».

## НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

    - Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Сафроновское» на период до 2028 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий поселения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования «Сафроновское» являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция системы  водоснабжения с целью обеспечения бесперебойности подачи воды потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности, повышения энергоэффективности подъема воды, обеспечения санитарных и экологических норм и правил;

- оборудование водозабора станциями водоподготовки с целью обеспечения воды, подаваемой потребителям, санитарным и экологическим нормам;

- строительство водопроводных сетей и сооружений на них для водоснабжения территорий поселения, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей муниципального образования «Сафроновское»;

- установка запорной и регулирующей арматуры на водопроводных сетях с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- создание системы управления водным балансом и режимом подачи и распределения воды для повышения энергоэффективности, снижения потерь, неучтенных расходов и эффективного контроля реализации;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

| Группы | Целевые показатели | Существующее положение, 2016 год | Существующее положение, 2017 год | Существующее положение, 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км. | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км). | 0,6 | 1,2 | 0,4 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 90 | 90 | 90 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | 0 | 1 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |  |
|  | население | 60 | 66 | 67 |
|  | промышленные объекты | 100 | 100 | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 70 | 83 | 97 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | 11 | 12 | 11 |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов | 4,0 | 3,7 | 5,7 |
|  | 3. Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | 5,7 | 5,7 | 5,8 |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 м3 питьевой воды | 1,34 | 1,33 | 1,3 |

    - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития муниципального образования «Сафроновское».

Развитие систем водоснабжения на перспективу до 2028 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории, улучшение качества жизни населения и предусматривает:

- На территории села Яренск:

- Реконструкция системы водоснабжения в с. Яренск включает в себя устройство водозаборных скважин. Для  этого необходимо пробурить  6 скважин ( 4 рабочие, 1 резервная, 1 наблюдательная ) глубиной до 60 м. Для  поддержания необходимого давления  в системе необходимо установить систему первого подъема воды ( из скважины до очистных сооружений) и  второго подъема воды ( от очистных сооружений до водонапорной башни).Существующая водонапорная башня вблизи улицы Ивана Фиолетова рекомендуется к сохранению;

- Реконструкция  сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения. Протяжённость сетей, предусмотренных к реконструкции  24,0 км;

- Для обеспечения качественной водой жителей населенных пунктов: деревни Сафроновка, села Ирта, поселков Запань Яреньга, Лысимо и Усть-Очея рекомендуется:

- проведение гидрогеологических работ по определению возможности строительства водозаборных сооружений;

- строительство водозаборных сооружений;

- строительство водопроводной сети с вводом от водоразборных колонок непосредственно в дома;

- строительство резервуаров чистой воды (водонапорной башни);

- монтаж водоочистных установок (при необходимости) для соответствия качества воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. В малых населенных пунктах водоподготовку целесообразно проводить на установках заводского изготовления.

- разработка проекта зон санитарной охраны источника питьевого назначения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- обустройство и привидение зон санитарной охраны источников питьевого назначения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- промывка и дезинфекция водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды. Данное мероприятия необходимо проводить ежеквартально;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИП и А) насосных станций, водозаборных и очистных сооружений;

- систематическое наблюдение и контроль над работой водозаборных сооружений, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора, как залог бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть.

## БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

    - Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.

Анализ баланса подачи и реализации воды разрабатывается, прежде всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для моделирования системы подачи и распределения воды, выявления резервов мощности водозаборных и канализационных очистных сооружений и формирования программ по их развитию.

Общий баланс подачи и реализации воды за 2014-2016 год по с. Яренск представлен в таблице 2.6.

Таблица 2.6

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. м3 | 145,1 | 138,8 | 116,8 |
| 1.1 | Из поверхностных источников | тыс. м3 | 145,1 | 138,8 | 116,8 |
| 1.2 | Из подземных источников | тыс. м3 | - | - | - |
| 2 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м3 | 129,3 | 123,7 | 102,7 |
| 3 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | тыс. м3 | 15,8 | 15,1 | 14,1 |
| 4 | Получено воды со стороны | тыс. м3 | - | - | - |
| 5 | Потери воды в сетях | тыс. м3 | 64,1 | 54,5 | 39,8 |
| 6 | Полезный отпуск воды, в том числе: | тыс. м3 | 65,2 | 69,2 | 62,9 |
| 6.1 | Собственное потребление организации | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Отпуск потребителя (продажа), всего | тыс. м3 | 65,2 | 69,2 | 62,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Населению | тыс. м3 | 37,8 | 36,2 | 37,1 |
| 6.2.2 | Бюджетным организациям | тыс. м3 | 16,9 | 16,0 | 13,3 |
| 6.2.3 | Прочим потребителям | тыс. м3 | 10,5 | 17 | 12,5 |

    - Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления).

На территории муниципального образования «Сафроновское» централизованная система водоснабжения организована только в с. Яренск.

Территориальный водный баланс за 2016-2018 гг. по зонам действия водопроводных сооружений представлен в таблице 2.7.

Таблица 2.7

| Название населенного пункта, наименование водозаборного сооружения | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход в сутки максимального водопотребления, м3/сут | Объемы поднятой воды за год, тыс. м3 | Расход в сутки максимального водопотребления, м3/сут | Объемы поднятой воды за год, тыс. м3 | Расход в сутки максимального водопотребления, м3/сут | Объемы поднятой воды за год, тыс. м3 |
| Станция первого подъема, д. ГЭС, МО «Сафроновское» | 430,2 | 145,1 | 456,5 | 138,8 | 457,3 | 116,8 |

Примечание. Расход в сутки максимального водопотребления рассчитан при К=1,2, где К – коэффициент суточное неравномерности максимальный.

    - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.)

Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей с. Яренск за 2014-2016 гг. представлен в таблице 2.8.

Таблица 2.8

| № п/п | Потребитель | Объемы реализации воды за 2016год, тыс. м3 | Объемы реализации воды за 2017 год, тыс. м3 | Объемы реализации воды за 2018год, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 37,8 | 36,2 | 37,1 |
| 2 | Бюджетные потребители | 16,9 | 16,0 | 13,3 |
| 3 | Прочие потребители | 10,5 | 17 | 12,5 |
| 4 | Собственное потребление организации | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Потери воды в сетях | 64,1 | 54,5 | 39,8 |

Как видно из таблицы 2.8  основным потребителем воды на территории с. Яренск является население – 59% от общего объема поданной в сеть воды, на бюджетных потребителей приходится 21%, прочие потребители составляют – 20%.

Как видно из таблицы 2.8 потери на водопроводных сетях составляют 34% от общего объема поднятой воды, на нужды население приходится 32%.

    - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Фактическое потребление воды (реализация) в с. Яренск за 2018 гг. составило 62,9 тыс. м3/год, среднесуточное водопотребление составило 172,082 м3/сут.

Баланс потребления воды населением с. Яренск с 2016 г. по 2018 г. представлен в таблице 2.9.

Таблица 2.9

| Статья расхода | Единица измерения | Муниципальное образование «Сафроновское» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Отпуск воды населению | тыс. м3 | 37,8 | 36,2 | 37,1 |

Согласно Приложению № 3 к Постановлению Министерства энергетики и связи Архангельской области от 22.08.2012 № 25-пн «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домах и на общедомовые нужды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Ленский муниципальный район» установлены следующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домах и на общедомовые нужды в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Сафроновское» муниципального образования «Ленский муниципальный район» (таблица 2.10).

Таблица 2.10

| Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Этажность дома | Нормативы на холодное водоснабжение |  | Нормативы на водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилых помещениях, куб. м на 1 чел. в месяц | на общедомовые нужды, куб. м на 1 кв. метр | в жилых помещениях, куб. м на 1 чел. в месяц | на общедомовые нужды, куб. м на 1 кв. метр |
| - Жилые дома, а также многоквартирные дома, которые отвечают одному из нижеуказанных критериев: - дома, на которые не распространяются требования Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ в части обязательной установки коллективного (общедомового) прибора учета воды. - дома, в которых отсутствует техническая возможность установки коллективного (общедомового) прибора учета воды в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 г. №627. - дома, в которых не определены площади помещений, входящие в состав общедомового имущества. |  |  |  |  |  |
| В многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, без ванн | 1 | 2,431 | - | - | - |
|  | 2 | 2,431 | - | - | - |
| В многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, с ваннами | 1 | 3,945 | - | - | - |
|  | 2 | 3,945 | - | - | - |
| - Многоквартирные и жилые дома, не указанные в пункте 1 настоящего приложения к постановлению Министерства энергетики и связи Архангельской области |  |  |  |  |  |
| В многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, без ванн | 1 | 2,355 | 0,064 | 2,355 | - |
|  | 2 | 2,355 | 0,064 | 2,355 | - |
|  | 3 | 2,355 | 0,046 | 2,355 | - |
|  | 4 | 2,355 | 0,040 | 2,355 | - |
| В многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, с ванн | 1 | 3,855 | 0,080 | 3,855 | - |
|  | 2 | 3,855 | 0,080 | 3,855 | - |
|  | 3 | 3,855 | 0,041 | 3,855 | - |
|  | 4 | 3,855 | 0,041 | 3,855 | - |

Примечание. На территории МО «Сафроновское» норматив на холодное водоснабжение через водоразборные колонки устанавливается в размере 0,900 куб. м на одного человека в месяц.

Исходя из общего количества реализованной воды населению удельное потребление воды представлено в таблице 2.11.

- Таблица 2.11

| Показатель | Единицы измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Яренск | с. Яренск | с. Яренск |
| количество человек | чел. | 1429 | 1429 | 1429 |
| общее количество реализованной воды населению | тыс. м3 | 37,8 | 36,2 | 37,1 |
| удельное водопотребление холодной воды на 1 человека | л./сут | 73,5 | 70,4 | 73,0 |
|  | м3/мес | 2,2 | 2,11 | 2,1 |

Как видно из таблицы 2.11 величины удельного водопотребления лежат в пределах существующих норм. В период с 2014 по 2028 гг. ожидается тенденция к увеличению удельного водопотребления жителями муниципального образования «Сафроновское», связанная с улучшением жилищных условий, вводом нового жилищного фонда к 2028 году, а также подключением новых потребителей к системе централизованного водоснабжения.

    - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учета энергоресурсов.

В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011) от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета воды.

С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учёта энергоресурсов и воды.

Обеспеченность абонентов приборами учета воды представлена в таблице 2.12.

Таблица 2.12

| Тип абонентов | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 60 | 65 | 67 |
| Промышленные объекты | 100 | 100 | 100 |
| Объекты социально-культурного и бытового назначения | 73 | 80 | 93 |

Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения муниципального образования «Сафроновское» представлены в таблице 2.13.

Таблица 2.13

| Объект | Марка прибора учета |
| --- | --- |
| Станция первого подъема, д. ГЭС, МО «Сафроновское» | СТВХ УК-80 |

Установка приборов учета воды у абонентов предусматривается самостоятельно.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Запас производственной мощности водозаборных сооружений с учетом среднесуточного потребления воды представлен в таблице 2.14.

Таблица 2.14

| Сооружение | Мощность водозабора, м3/сут. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическое среднесуточное потребление воды, м3/сут | Резерв (+) / дефицит (-) производственной мощности, м3/сут. / % | Фактическое среднесуточное потребление воды, м3/сут | Резерв (+) / дефицит (-) производственной мощности, м3/сут. / % | Фактическое среднесуточное потребление воды, м3/сут | Резерв (+) / дефицит (-) производственной мощности, м3/сут. / % |
| Станция первого подъема, д. ГЭС, МО «Сафроновское» | 500,0 | 359,315 | +240,7 / 40,1 | 380,374 | +219,6 / 36,6 | 397,534 | +202,5 / 33,7 |

    - Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития муниципального образования «Сафроновское» на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования «Сафроновское». Схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения, увеличение производительности объектов системы водоснабжения с учетом проектных потребностей.

На перспективу планируется прокладка новых водопроводных сетей для подключения объектов перспективной жилой застройки, оборудование водозабора установками водоподготовки и обеззараживания.

Нормы воды на нужды населения приняты дифференцировано в зависимости от степени благоустройства жилого фонда, согласно нормам водопотребления среднесуточных и для суток максимального водопотребления по СНиП 2.04.02.84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Водопотребление объектами социального и культурно-бытового значения принимается в размере 20% от водопотребления села. Расчетные расходы водопотребления села на нужды жилищно-коммунального сектора представлены в таблице 2.15.

Расходы водопотребления на нужды объектов социального и культурно-бытового обслуживания в проекте оценивается порядка 15% от водопотребления населения.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы общественных предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным 1,2.

Таблица 2.15

Нормы воды на нужды населения в зависимости

от степени благоустройства жилого фонда

| Объекты водопотребления |  | Удельное водопотребление, л/сут. на 1 жит. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | среднесуточное | в сутки максимального водопотребления |
| А. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с центральным горячим водоснабжением | 260 | 403 |
| Б. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 192 |
| В. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 125 | 150 |

Прогнозные объемы потребления воды населением с. Яренск представлены в таблице 2.16.

Таблица 2.16

Прогноз объемов водоснабжения жителей села Яренск

| Тип застройки | Население, чел. |  | Норма потребления воды, л/сут | Расчетные объемы воды, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2028 год |  | 2022 год |  | 2028 год |  |
|  |  |  |  | Среднесуточное. | Максимальное суточное | Среднесуточное. | Максимальное суточное |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 805 | 440 | 160 | 128,80 | 154,56 | 70,40 | 84,48 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 2460 | 2740 | 125 | 307,5 | 369,0 | 342,5 | 411,0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 523,56 |  | 495,48 |
| Предприятия местного значения |  |  |  |  | 135,63 |  | 136,1 |

Расход воды на наружное пожаротушение. Норма расхода воды для нужд пожаротушения принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, таблица 2.17.

Таблица 2.17

Объем воды для нужд пожаротушения

| Наименование | Норма л/с | Количество одновременных пожаров | Время тушения пожара, ч | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/ ч | м3/сут |
| На I очередь | 10 | 1 | 3 | 36 | 108 |
| На расчетный срок | 10 | 1 | 3 | 36 | 108 |

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды, кроме расходов воды на полив территории.

Нормы полива покрытий приняты по таблице 2 СНиП 2.04.02-84*. Норма полива принята с учетом поливки посадок на приусадебных участках, таблица 2.18.

Таблица 2.18

| Население, чел. |  | Норма, л/сут | Расход воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2028 год |  | 2022 год | 2028 год |
| Объем воды на полив усовершенствованных покрытий |  |  |  |  |
| 446 | 450 | 50 | 22,3 | 22,5 |

В проекте принят объем для полива территории в объеме 22,5 м³/сут.

Прогноз водоснабжения промышленных предприятий основан на рекомендации ввода в действие систем оборотного и повторного водоснабжения. Вследствие этого, объем водопотребления на технические нужды промышленных предприятий изменится не значительно.

При размещении на территории села предприятий, требующих значительного увеличения объема водоснабжения на технические нужды рекомендуется использовать для данных целей воды реки Кижмола. Присутствие на территории источника поверхностной воды с неограниченным объемом водоотбора позволяет сделать вывод о возможности размещения водоемких предприятий, в том числе и предприятий по лесопереработке. В проекте объем воды для промышленных предприятий принят ориентировочно 20% от объема воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Таблица 2.19

Прогноз технического водоснабжения промышленных предприятий

| Наименование | Единица измерения | 2022 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Промышленные предприятия | м³/сут | 177,5 | 180,3 |

Прогноз водоснабжения котельных основывается на увеличении отапливаемой площади примерно в 3 раза (обусловлено строительством новых жилых домов, подключаемых к центральному отоплению и увеличением нормы жилищной обеспеченности населения).

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя для населенных пунктов: д. Сафроновка, с. Ирта, п. Запань Яреньга, п. Лысимо, п. Усть-Очея – приняты согласно СНиП 2.04.02-84*, с учетом наличия многоквартирной застройки и прогноза поэтапного повышения уровня благоустройства жилищного фонда.

Таблица 2.20

| Потребители, населенные пункты | Норма водопотребления, л/сут на человека |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2028 год |
| Населенные пункты: с. Ирта, д. Сафроновка, п. Запань Яреньга, п. Лысимо, п. Усть-Очея | 100 | 180 |

Расчетное количество одновременных пожаров и расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах на один пожар приняты согласно СНиП 2.04.02-84*. Потребление воды на поливку и мойку усовершенствованных покрытий принято согласно СНиП 2.04.02-84*. Коэффициент неравномерности подачи воды принят 1,2.

Таблица 2.21

Прогноз объемов водоснабжения населенных пунктов МО «Сафроновское» –

д. Сафроновка, с. Ирта, п. Запань Яреньга, п. Лысимо, п. Усть-Очея

| Населенный пункт | Численность населения, чел | Норма, л/сут на человека | Объем воды, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На пожаротушение | На полив | На хозяйственно-питьевые нужды | Всего |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| д. Сафроновка | 400 | 100 | 54,0 | 20,0 | 52,0 | 126,0 |
| с. Ирта | 460 | 100 |  | 23,0 | 59,8 | 82,8 |
| п. Запань Яренга | 180 | 100 |  | 9,0 | 23,4 | 32,4 |
| п. Лысимо | 200 | 100 |  | 10,0 | 26,0 | 36,0 |
| п. Усть-Очея | 250 | 100 |  | 12,5 | 32,5 | 45,0 |
| Итого | 1490 |  | 54,0 | 74,5 | 193,7 | 322,2 |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |
| д. Сафроновка | 400 | 180 | 54,0 | 20,0 | 93,6 | 167,6 |
| с. Ирта | 370 | 180 |  | 18,5 | 86,58 | 105,08 |
| д. Запань Яренга | 140 | 180 |  | 7,0 | 32,76 | 39,76 |
| п. Лысимо | 160 | 180 |  | 8,0 | 37,44 | 45,44 |
| п. Усть-Очея | 200 | 180 |  | 10,0 | 46,8 | 56,8 |
| Итого | 1270 |  | 54,0 | 63,5 | 297,18 | 414,68 |

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Централизованное горячее водоснабжение на территории населенных пунктов муниципального образования «Сафроновское» отсутствует.

    - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Перспективный баланс потребления воды приведен в составе Генерального плана муниципального образования «Сафроновское». Его отдельные параметры нуждаются в корректировке, которая обусловлена:

- Тенденциями фактического водопотребления;

- Положениями новых руководящих документов в области энерго- и водосбережения.

В целом, прогнозируется устойчивый прирост общего водопотребления. Увеличение общего водопотребления обусловлено:

- Улучшение жилищных условий;

- Вводом нового жилищного фонда;

- Приростом численности населения;

- Подключением новых потребителей к централизованному водоснабжению.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды на период до 2028 года на территории муниципального образования «Сафроновское» представлены в таблице 2.22.

Таблица 2.22

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2022 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление воды за год | тыс. м3 | 145,1 | 138,8 | 116,8 | 438,0 | 473,87 |
| Среднесуточное водопотребление | м3/сут | 397,534 | 380,374 | 320,9 | 1203,3 | 1301,8 |
| Потребление в сутки максимального водоразбора | м3/сут | 477,041 | 456,449 | 457,3 | 1444,1 | 1562,2 |

Примечание. Данные за 2016-2018 гг. представлены для с. Яренск. На перспективу баланс водоснабжения также включает потребление воды в д. Сафроновка, с. Ирта, п. Запань Яреньга, п. Лысимо, п. Усть-Очея, где предполагается развитие централизованной системы водоснабжения.

    - Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды.

Эксплуатацию систем водоснабжения на территории с. Яренск осуществляет Козьминское МУ ППЖКХ. Организация осуществляет регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения. На территории муниципального образования «Сафроновское» можно выделить 1 технологическую зону.

Структура территориального баланса потребления воды за 2016-2018 гг. представлена в таблице 2.23.

Таблица 2.23

| Название населенного пункта, наименование водозаборного сооружения | Объем подъема холодной (питьевой) воды за 2016 год, тыс. м3 | Объем подъема холодной (питьевой) воды за 2017 год, тыс. м3 | Объем подъема холодной (питьевой) воды за 2018 год, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Станция первого подъема, МО «Сафроновское», с. Яренск | 145,1 | 138,8 | 116,8 |

    - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение, по типам абонентов, исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами.

Фактический баланс потребления воды по типам абонентов (структурный водный баланс) в с. Яренск с 2016 по 2018 гг. представлен в таблице 2.24.

Перспективный структурный водный баланс по с. Яренск на период до 2028 года представлен в таблице 2.25.

В таблице 2.26 представлен перспективный структурный водный баланс по д. Сафроновка, с. Ирта, п. Запань Яреньга, п. Лысимо, п. Усть-Очея, где предполагается развитие централизованной системы водоснабжения.

Таблица 2.24

| Потребитель | Объемы реализации воды за 2016 г., тыс. м3 | Объемы реализации воды за 2017 г., тыс. м3 | Объемы реализации воды за 2018 г., тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 37,8 | 36,2 | 37,1 |
| Бюджетные потребители | 16,9 | 16,0 | 13,3 |
| Прочие потребители | 10,5 | 17 | 12,5 |
| ИТОГО: | 65,2 | 69,2 | 62,9 |

Таблица 2.25

| Потребитель | Объемы реализации воды на 2022 год, тыс. м3 | Объемы реализации воды на 2028 год, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
| Хозяйственно-питьевые нужды | 158,6 | 159,8 |
| Полив территории | 8,1 | 8,1 |
| Пожаротушение | 39,42 | 39,42 |
| Предприятия местного значения | 49,50 | 49,68 |
| Промышленные предприятия | 64,78 | 65,8 |
| ИТОГО: | 320,4 | 322,51 |

Таблица 2.26

| Потребитель | Объемы реализации воды на 2022 год, тыс. м3 | Объемы реализации воды на 2028 год, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
| Хозяйственно-питьевые нужды | 70,7 | 108,471 |
| Полив территории | 27,193 | 23,178 |
| Пожаротушение | 19,71 | 19,71 |
| ИТОГО: | 117,603 | 151,358 |

    - Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Расчет с населением за потребленную воду по нормативам, которые не отражают действительного уровня потребления воды, особенно в летнее время, влечет за собой высокий уровень неучтенных расходов воды.

В число полезных расходов включаются технологические расходы при эксплуатации водозаборных и головных водопроводных сооружений, расход воды на профилактическую промывку сборных водоводов, собственные нужды – обслуживание производственных фондов. Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки (свищи, трещины в трубах), промывку разводящих сетей после ремонта, также неучтенные расходы в связи с разницей между фактическим водопотреблением и водопотреблением, оплачиваемым по установленным нормам, в состав которых может входить скрытая реализация, высоким утечкам также могут способствовать возможные переливы в башнях и высокая аварийность.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды (% от неучтенных расходов) обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- Снижение аварийности и избыточных напоров;

- Замена изношенных сетей;

- Применение новых методов обеззараживания;

- Оптимизация гидравлического режима;

- Налаживание группового общедомового и зонального учета воды.

В водопроводных сетях имеются коммерческие потери, основной стратегический путь снижения которых – совершенствование учета отпущенной и полезно потребленной воды и перекладка внутридомовых сетей. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета. В связи с переходом на 100-процентную оплату жилья и коммунальных услуг население активно начало устанавливать и индивидуальные (квартирные) приборы учёта коммунальных ресурсов. В отличие от квартирных приборов учёта общедомовые приборы учёта позволяют контролировать не только объёмы потребления, но и параметры качества, несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объёмов потребления. Кроме того, общедомовые приборы учёта позволяют точно определить потери воды при расчётах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения многоквартирного дома, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения.

Информация о фактических и планируемых потерях при ее транспортировке представлена в таблице 2.28.

Таблица 2.27

| Наименование показателя | Единицы измерения | Существующее положение 2016 г. | Существующее положение 2017 г. | Существующее положение 2018 г. | План на 2022 год | План на 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м3 | 64,1 | 54,5 | 39,8 | н/д | н/д |
| Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды | % | 49,6 | 39 | 38,7 | н/д | н/д |

    - Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Общий водный баланс подачи и реализации воды на территории муниципального образования «Сафроновское» в период с 2016 по 2028 гг. представлен в таблице 2.29.

Таблица 2.29

| Статья расхода | Существующее положение, 2016 г. | Существующее положение, 2017 г. | Существующее положение, 2018 г. | План на 2022 г. | План на 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды, тыс. м3 | 145,1 | 138,8 | 116,8 | 814,253 | 880,161 |
| Объем воды на технологические нужды, тыс. м3 | 15,8 | 15,1 | 14,1 | н/д | н/д |
| Полив зеленых насаждений, тыс. м3 | - | - | - | 108,6975 | 105,303 |
| Объем отпуска в сеть, тыс. м3 | 129,3 | 123,7 | 102,7 | 705,5555 | 774,858 |
| Объем потерь в сетях, тыс. м3 | 64,1 | 54,5 | 39,8 | н/д | н/д |
| Объем потерь в сетях, % | 49,6 | 36 | 38,7 | н/д | н/д |
| Отпущено воды всего по потребителям, тыс. м3 | 65,2 | 69,2 | 62,9 | 705,5555 | 774,858 |

Примечание. Данные за 2016-2018 гг. представлены для с. Яренск. На перспективу баланс водоснабжения также включает расход воды в д. Сафроновка, с. Ирта, п. Запань Яреньга, п. Лысимо, п. Усть-Очея, где предполагается развитие централизованной системы водоснабжения.

Перспективный структурный водный баланс представлен в таблицах 2.26-2.27. Перспективный территориальный водный баланс представлен в таблице 2.30.

Таблица 2.30

| Населенный пункт | Единицы измерения | Существующее положение, 2016 г. | Существующее положение, 2017 г. | Существующее положение, 2018 г. | План на 2022 г. | План на 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Яренск | тыс. м3 | 145,1 | 138,8 | 116,8 | 696,65 | 728,8 |
| д. Сафроновка | тыс. м3 | - | - | - | 45,99 | 61,174 |
| с. Ирта | тыс. м3 | - | - | - | 30,222 | 38,354 |
| п. Запань Яреньга | тыс. м3 | - | - | - | 11,826 | 14,512 |
| п. Лысимо | тыс. м3 | - | - | - | 13,14 | 16,586 |
| п. Усть-Очея | тыс. м3 | - | - | - | 16,425 | 20,732 |

    - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Источники водоснабжения

Планируемая производительность  артезианских скважин  принята 500 м³/сут..

Для водоснабжения технической водой предприятий, предлагаемых к размещению в восточной части села, предлагается строительство технического водозабора из реки Кижмола в районе деревни Сафроновки. Водозабор должен быть расположен выше по течению по отношению к выпуску очищенных сточных вод от канализационных очистных сооружений. Производительность водозабора в проекте принята в объеме 150 м3/сут. Производительность водозабора необходимо уточнить при проектировании промышленной зоны «Восточная» с учетом объема воды для механизированной поливки и мойки усовершенствованных покрытий улиц.

При проектировании речных водозаборов должна быть предусмотрена возможность заправки поливомоечных автоцистерн.

Для обеспечения качественной водой жителей населенных пунктов: деревни Сафроновка, села Ирта, поселков Запань Яреньга, Лысимо и Усть-Очея рекомендуется строительство собственных водозаборных сооружений, предварительно проведя гидрогеологические работы для определения типа водозабора (поверхностный, подрусловой, подземный). После ввода в эксплуатацию водозаборных сооружений можно будет определить необходимость монтажа водоочистных установок.

Водоподготовка

На  водозаборе из артезианских скважин  необходимо строительство станции водоподготовки в составе аэрации с последующим фильтрованием.

Состав водоочистных сооружений необходимо подобрать при разработке проекта станции водоподготовки, который должен быть разработан специализированной организацией. В состав очистных сооружений необходимо обязательно включить установку по обеззараживанию питьевой воды. Строительство новых очистных сооружений предлагается в непосредственной близости от существующей водоочистной установки.

Водоподготовку свежей воды от технического речного водозабора рекомендуется рассматривать в соответствии технологическими требованиями промышленных предприятий. Строительство станции водоподготовки в проекте не предусматривается.

    - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В соответствии с Критериями и порядком определения организации, наделенной статусом гарантирующей организации, в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с целью организации централизованного, надлежащего и бесперебойного водоснабжения на территории муниципального образования «Сафроновское», рекомендуется наделить статусом гарантирующей организации –  Козьминское МУ ППЖКХ.

Определить зоной деятельности гарантирующей организации Козьминское МУ ППЖКХ территорию с. Яренск.

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения) и содержит:

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

- На территории села:

- Строительство водозабора в  с. Яренск с устройством   скважин производительностью 500 куб.м /сут. ( 4 рабочие, 1 резервная, 1 наблюдательная).Существующая водонапорная башня, расположенная на улице Совхозная рекомендуется к демонтажу в связи с плохим состоянием. Существующая водонапорная башня вблизи улицы Ивана Фиолетова рекомендуется к сохранению. Сроки реализации проекта: 2019 г.;

- Строительство станции водоочистки с привязкой к водозаборным скважинам, водонапорной башне и разводящим сетям с. Яренск.Срок реализации 2020 г.;

- Разработка  проектной документации объекта «Реконструкция линейного объекта: «Водопровод с.Яренск Ленского района Архангельской области» Срок реализации 2019 г.;

- Реконструкция водопровода с. Яренск. Протяжённость сетей  24 км. Сроки реализации проекта: 2019-2020 г..;

- для обеспечения качественной водой жителей населенных пунктов: деревни Сафроновка, села Ирта, поселков Запань Яреньга, Лысимо и Усть-Очея рекомендуется строительство собственных водозаборных сооружений, предварительно проведя гидрогеологические работы для определения типа водозабора (поверхностный, подрусловой, подземный). После ввода в эксплуатацию водозаборных сооружений можно будет определить необходимость монтажа водоочистных установок. Сроки реализации проекта: 2023-2028 гг.;

- строительство водопроводной сети в д. Сафроновка, с. Ирта, п. Запань Яреньга, п. Лысимо, п. Усть-Очея с вводом от водоразборных колонок непосредственно в дома. Сроки реализации проекта: 2022-2028 гг.;

- разработка проекта зон санитарной охраны источника питьевого назначения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Сроки реализации проекта: 2019 г.;

- обустройство и привидение зон санитарной охраны источников питьевого назначения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Сроки реализации проекта: 2019-2028 гг;

- промывка и дезинфекция водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды. Данное мероприятия необходимо проводить ежеквартально;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИП и А) насосных станций, водозаборных и очистных сооружений. Сроки реализации проекта: 2019-2020г.;

- систематическое наблюдение и контроль над работой водозаборных сооружений, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора, как залог бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть. Сроки реализации проекта: ежегодно.

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Модернизация существующей системы водоснабжения

Мероприятия по модернизации существующей системы водоснабжения направлены на обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение энергоэффективности, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 – 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды. Помимо плюсов у метода хлорирования имеются и минусы – недостаточная эффективность хлора в отношении вирусов – после хлорирования при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание вирусных частиц, обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью. В последнее время на очистных сооружениях вместо хлорной извести применяется гипохлорит натрия (кальция), который менее токсичен.

Также для обеззараживания воды применяются установки ультрафиолетового излучения, но и у этого метода имеются свои недостатки. Прежде всего, это неуниверсальность данного метода – некоторые микроорганизмы очень устойчивы к данному излучению, правда, они встречаются нечасто, но если содержание стойких вирусов или бактерий в воде высоко, этот способ может быть использован лишь в качестве предварительного. Еще одним недостатком ультрафиолетового обеззараживания (УФО) является отсутствие последействия. Дело в том, что после прохождения через корпус фильтра излучение в воде оставаться не может – сразу после потери контакта УФ-излучения с водой его действие прекращается. Следовательно, может иметь место вторичное загрязнение воды в трубопроводах. Этот метод может применяться и в сочетании с иными способами очистки, и в качестве самостоятельного метода. Чаще всего самостоятельно он используется при обработке небольших объемов воды для бытовых целей, в промышленных же системах он обычно выступает в качестве дополнительной меры очистки.

Строительство новых сооружений

Мероприятия по строительству новых водопроводных сооружений направлены на обеспечение подачи воды потребителям, не имеющим в настоящее время централизованного водоснабжения, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.

Меры по обеспечению потребителей централизованным водоснабжением на территориях, где оно отсутствует, включают следующие мероприятия:

- строительство новых водозаборных сооружений;

- строительство новых водопроводных сетей;

- строительство водоочистных станций;

- установка современного энергосберегающего насосного оборудования.

Реконструкция существующих сетей водопровода

Для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4-5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для жителей.

При этом замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Проведение мероприятий по замене сетей позволит не только снизить аварийность и неучтённые расходы воды и утечки, но и создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима системы подачи и распределения воды в целом.

Цели:

- Повышение надежности подачи воды

- Снижение неучтенных расходов за счет сокращения:

- потерь при авариях;

- скрытых утечек;

- полезных расходов на промывку сетей.

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

- Сокращение удельной аварийности.

- Сокращение неучтенных расходов и потерь воды, связанных с эксплуатацией сетей.

Строительство водопроводных сетей для подключения новых абонентов

Цель:

Обеспечение услугами бесперебойного централизованного водоснабжения абонентов муниципального образования «Сафроновское» на перспективу, не имеющих централизованного водоснабжения.

Задачи:

Строительство новых сетей водоснабжения для подключения новых объектов капитального строительства на период до 2028 года.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

- На территории села:

- Строительство водозабора в  с. Яренск с устройством  скважин производительностью 500 куб.м./сут.( 4 рабочие, 1 резервная, 1 наблюдательная). Строительство станции водоочистки с привязкой  к водозаборным скважинам, водонапорной башне и разводящим сетям. Существующая водонапорная башня, расположенная на улице Совхозная рекомендуется к демонтажу в связи с плохим состоянием;

- Разработка  проектной документации объекта «Реконструкция линейного объекта: «Водопровод с.Яренск Ленского района Архангельской области»;

- Реконструкция  сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения. Протяжённость сетей, предусмотренных к прокладке 24,0 км;

- для обеспечения качественной водой жителей населенных пунктов: деревни Сафроновка, села Ирта, поселков Запань Яреньга, Лысимо и Усть-Очея рекомендуется строительство собственных водозаборных сооружений, предварительно проведя гидрогеологические работы для определения типа водозабора (поверхностный, подрусловой, подземный). После ввода в эксплуатацию водозаборных сооружений можно будет определить необходимость монтажа водоочистных установок;

- строительство водопроводной сети в д. Сафроновка, с. Ирта, п. Запань Яреньга, п. Лысимо, п. Усть-Очея с вводом от водоразборных колонок непосредственно в дома;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИП и А) насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение.

Целью создания систем управления водным балансом и режимами подачи и распределения воды являются:

  - Обеспечение энергоэффективности подачи и распределения воды.

  - Сокращение неучтенных расходов в процессе распределения и реализации воды.

Для реализации поставленных целей необходимо выполнение следующих мероприятий:

- Установка сетевых расходомеров на границах контрольных зон и создание системы передачи данных;

- Замена и установка запорной арматуры для выделения контрольных зон;

- Установка регуляторов давления;

- Доработка гидравлической модели с повышением степени детализации;

- Создание системы диктующих точек контроля давления.

Первоочередная контрольно-измерительная зона управления водным балансом и режимом подачи и распределения воды – с. Яренск.

Рисунок 2.1. Принципиальная схема сбора и передачи данных.

Также на перспективу необходимо предусмотреть при проведении мероприятий по уменьшению водопотребления установку на насосах частотно-регулируемых приводов, внедрение измерительных приборов, внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИП и А) насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения муниципального образования «Сафроновское» представлены в таблице 2.13.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования «Сафроновское».

Схема сетей водоснабжения муниципального образования «Сафроновское» в электронном варианте в виде карты прилагается. Месторасположение трубопроводов (трасс) систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

    - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Проектируемые  мощности водозаборных сооружений на территории муниципального образования «Сафроновское» достаточно для обеспечения потребности всех потребителей в воде. Основное внимание требуется уделить водопроводным сетям  с целью максимального исключения утечек на данных участках.

На перспективу предусматривается увеличение удельного водопотребления потребителями муниципального образования «Сафроновское», в связи с чем, планируется произвести реконструкцию и модернизацию существующих водозаборных сооружений в с. Яренск. В населенных пунктах: д. Сафроновка, с. Ирта, п. Запань Яреньга, п. Лысимо, п. Усть-Очея после проведения гидрогеологических работ для определения типа водозабора (поверхностный, подрусловой, подземный) планируется строительство водозаборных сооружений.

Перспективную мощность и состав сооружений необходимо уточнить на этапе проектирования с учетом перспективного развития населенных пунктов муниципального образования. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения.

Все мероприятия планируется проводить в существующих границах муниципального образования «Сафроновское».

Для водоснабжения технической водой предприятий, предлагаемых к размещению в восточной части села, предлагается строительство технического водозабора из реки Кижмола в районе деревни Сафроновки. Водозабор должен быть расположен выше по течению по отношению к выпуску очищенных сточных вод от канализационных.

    - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения.

Схема расположения объектов централизованной системы водоснабжения муниципального образования «Сафроновское» в электронном варианте в виде карты прилагается. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    - На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

На формирование химического состава подземных и поверхностных вод значительное влияние оказывает антропогенный фактор. Источниками загрязнения являются неорганизованные стоки прилегающих территорий.

Технологический процесс забора воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок необходимо выполнить в границах I пояса. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки подлежат благоустройству и озеленению.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса.

    - На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

На территории муниципального образования «Сафроновское» имеется 1 водоочистная станция. Вода перед подачей в распределительную сеть проходит полную дезинфекцию гипохлоритом натрия.

Используемые в водоподготовке реагенты, при ненадлежащей эксплуатации отрицательно влияют на состояние окружающей среды. Поэтому необходимо при реализации мероприятий по снабжению, хранению и применению химических реагентов соблюдать правила и нормы, установленные нормативными документами, а также в соответствие с рекомендациями производителя.

## ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Объемы инвестиций определены на основе определения необходимых технических мероприятий по развитию территории муниципального образования «Сафроновское», которые сформулированы на основе анализа текущего состояния ВКХ и изучения перспектив его долгосрочного развития.

Данный объем инвестиций полностью включает в себя как первоочередные затраты на период до 2028 г., так и проекты, направленные на реализацию генерального плана, включая инвестиции в водообеспечение новых территорий и населения, не имеющего в настоящее время централизованного водоснабжения, в течение всего периода до 2028 г.

В случае реализации предлагаемых мероприятий за счёт различных источников финансирования, необходимо так же отметить, что системы водоснабжения существенно не усложнятся, и их эксплуатация не потребует дополнительного финансирования и усиления материально-технической базы эксплуатирующей организации.

По результатам уточнения источников и объемов инвестирования графики инвестиций могут быть изменены по срокам, однако состав разработанных мероприятий и объемы капитальных затрат адекватны существующему уровню проблем, которые требуется решить в водопроводном хозяйстве муниципального образования «Сафроновское» за расчетный период.

Общий объем инвестиций в реализацию раздела «Водоснабжение» Схемы водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года включает в себя затраты бюджетов всех уровней на инженерное обеспечение существующих объектов, а также стратегических проектов, нацеленных на реализацию Генплана.

Наиболее крупными являются необходимые инвестиции в строительство водозаборных сооружений, а также прокладку новых сетей водоснабжения.

Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения муниципального образования «Сафроновское» представлена в таблице 2.32.

Таблица 2.32

| № п/п | Наименование мероприятия | Итого капитальных вложений, тыс. руб. | Капитальные вложения по срокам реализации проектов, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2028 гг. |
| 1 | Разработка проектной документации объекта «Реконструкция линейного объекта: «Водопровод с.Яренск Ленского района Архангельской области» | 2 500,00 |  |  |  |  | 2 500,0 |  |  |
| 2 | Строительство водозабора в с.Яренск : устройство скважин производительностью 500 куб.м. /сут. ( 4 рабочие, 1 резервная, 1 наблюдательная). Существующая водонапорная башня вблизи улицы Ивана Фиолетова рекомендуется к сохранению | 9 228,51 |  |  |  |  |  | 9 228,51 |  |
| 3 | Реконструкция линейного объекта «Водопровод в с. Яренск Ленского района Архангельской области» | 181000,00 |  |  |  |  |  | 181 000,00 |  |
| 4 | Строительство станции водоочистки с привязкой к водозаборным скважинам, водонапорной башне и разводящим сетям в с.Яренск, | 27 551,00 |  |  |  |  |  | 27 551,00 |  |
| 5 | Для обеспечения качественной водой жителей населенных пунктов: деревни Сафроновка, села Ирта, поселков Запань Яреньга, Лысимо и Усть-Очея рекомендуется строительство собственных водозаборных сооружений, предварительно проведя гидрогеологические работы для определения типа водозабора (поверхностный, подрусловой, подземный). После ввода в эксплуатацию водозаборных сооружений можно будет определить необходимость монтажа водоочистных установок | 6 500,00 |  |  |  |  |  |  | 6500,00 |
| 6 | Строительство водопроводной сети в д. Сафроновка, с. Ирта, п. Запань Яреньга, п. Лысимо, п. Усть-Очея с вводом от водоразборных колонок непосредственно в дома | 18 000,00 |  |  |  |  |  |  | 18 000,00 |
| 7 | Разработка проекта зон санитарной охраны источников питьевого назначения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» | 50,00 |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
| 8 | Обустройство и привидение зон санитарной охраны источников питьевого назначения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» | 190,00 |  |  |  |  |  |  | 190,00 |
| 9 | Промывка и дезинфекция водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды | 1500,00 |  |  |  |  |  |  | 1500,00 |
| 10 | Систематическое наблюдение и контроль над работой водозаборных сооружений, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора, как залог бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по мероприятиям: |  | 246519,51 |  |  |  |  | 2 500 | 217 829,51 | 26190 |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке.

## ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели учитываются:

- при расчете тарифов в сфере водоснабжения;

- при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке производственных программ регулируемых организаций.

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

- результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения представлена в таблице 2.33.

Таблица 2.33

| Группа | Целевые индикаторы | Плановые значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. Показатели качества питьевой воды | 1. Доля проб питьевой воды , подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям , в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения , в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том уровень потерь воды | 1. Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды поданной в водопроводную сеть, % | 43,1 | 19,1 | 16,4 | 14,0 | 11,9 | 10,1 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
|  | 2. Удельный расход электрической энергии , потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м | 1,7 | 1,33 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

- выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных систем.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации.

Бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования «Сафроновское» не выявлено.

## СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САФРОНОВСКОЕ»

    - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования «Сафроновское» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

В настоящий момент централизованная система водоотведения на территории населенных пунктов муниципального образования «Сафроновское» организована только в селе Яренск. Система водоотведения включает в себя напорные и самотечные коллекторы, канализационную насосную станцию и канализационные очистные сооружения (КОС).

В остальных сельских населенных пунктах население пользуется выгребными уборными с вывозом жидких нечистот на свалку, либо используют их как удобрение на приусадебных участках.

Отвод атмосферных вод – неорганизованный.

На территории муниципального образования «Сафроновское» можно выделить 1 эксплуатационную зону:

      - Сточные воды от населения и предприятий с. Яренск по системе напорно-самотечных коллекторов поступают на КНС и далее перекачиваются в приемную камеру станции КОС. После очистки и отстаивания очищенные стоки по выпускному коллектору, протяженность которого составляет 50 метров, поступают в р. Кижмола. Выпускной лоток (оголовок) находится на расстоянии 15 – 20 метров от реки, а сточные воды попадают в р. Кижмолу по земляному каналу. Эксплуатирующей организацией является Козьминское МУ ППЖКХ.

    - Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

В настоящий момент централизованная система водоотведения на территории населенных пунктов муниципального образования «Сафроновское» организована только в с. Яренск.

Состав очистных сооружений механической, биологической очистки представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Наименование объекта | Схема очистки сточных вод и обработки осадка (основные сооружения) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Механическая очистка (состав сооружений и оборудования) | Биологическая очистка (состав сооружений и оборудования) | Обеззараживание (состав сооружений и оборудования) | Обработка осадка (состав сооружений и оборудования) |
| Канализационная насосная станция | Песколовки (механические решетки) |  |  | На свалку |
| Станция биологической очистки |  | Аэротенки – 2 шт. Воздуходувки – 2 шт. | Электролизная установка «Альфа-9» |  |

Объекты канализационных очистных сооружений с. Яренск расположены в юго-восточной части села, на левом берегу реки Кижмола, притока реки Вычегда, в 400 м выше устья реки Кишерка (притока реки Кижмола). В 30 м западнее границы КОС в реку Кижмола впадает ручей Рязановский, в сухое время года пересыхающий.

Очистные сооружения как временные, согласованные с Архангельской областной СЭС (письмо № 2-1/457 от 12.03.1974 г.) и Беломорским бассейновым управлением строились для школы на 624 учащихся. Их производительность 100 м3/сутки (т.п. 902-2-189 и 902-2-190). Сточные воды от объектов водопотребления по самотечному коллектору поступают в приемный резервуар канализационной насосной станции, откуда подаются на очистные сооружения. Сброс очищенных стоков производится в реку Кижмола.

Станция биологической очистки включает: приемная камера станции КОС диаметром 2000 мм, глубиной 4,2 м; блок аэротенков глубиной 3,2 м; воздуходувки; хлораторная; контактный колодец-отстойник диаметром 1000 мм, глубиной 4,2 м; иловые площадки общей площадью 200 м2. Производительность очистных сооружений – 200 м³/сут, сооружения введены в эксплуатацию в 1985 году.

Сточные воды от населения и предприятий с. Яренск поступают в приемную камеру станции КОС, где проходят грубую очистку на механических решётках. Далее стоки насосом подаются на аэротенки. В аэротенки подаётся субстрат микроорганизмов – активный ил, с помощью которого происходит процесс биологического окисления растворённых в сточных водах органических веществ. Для обеспечения жизнедеятельности микроорганизмов в аэротенки по трубчатым аэраторам подаётся воздух из воздуходувок. Смесь очищенных сточных вод и активного ила подаётся в контактный колодец-отстойник для разделения, куда подаётся гипохлорит натрия для обеззараживания. После отстаивания очищенные стоки по выпускному коллектору, протяженность которого составляет 50 метров, поступают в р. Кижмола. Выпускной лоток (оголовок) находится на расстоянии 15 – 20 метров от реки, а сточные воды попадают в р. Кижмола по земляному каналу. Активный ил частично подаётся назад в аэротенки, частично выводится из системы на иловые площадки.

Согласно данным по качеству очистки сточных вод на очистных сооружениях выявлены следующие превышения по показателям: взвешенные вещества, нефтепродукты, ХПК, БПК5.

    - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

На момент разработки настоящей схемы централизованная система водоотведения на территории муниципального образования «Сафроновское» организована только в с. Яренск.

В остальных населенных пунктах население пользуется выгребными уборными с вывозом жидких нечистот на свалку, либо используют их как удобрение на приусадебных участках.

На территории муниципального образования «Сафроновское» можно выделить 1 технологическую зону:

- Сточные воды от населения и предприятий с. Яренск по системе напорно-самотечных коллекторов поступают на канализационную насосную станцию и далее перекачиваются на очистные сооружения канализации. После очистки условно-очищенные сточные воды по выпускному коллектору, протяженность которого составляет 50 метров, поступают в р. Кижмола. Обеззараживание очищенной воды производится раствором гипохлорита натрия.

    - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Техническая возможность утилизации осадков сточных вод на действующих очистных сооружениях канализации отсутствует. Утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод, осуществляется вывозом на свалку.

    - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Отвод и транспортировка сточных вод от населения и предприятий с. Яренск осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов.

Общее состояние канализационных сетей характеризуется высоким износом, значительная часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и требует немедленной перекладки.

Подробная характеристика сетей канализации, расположенных на территории с. Яренск представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Место расположения трубопровода | Протяженность трубопровода, м | Материал трубопровода | Диаметр трубопровода, мм | Техническое состояние трубопровода, % износа | Балансосодержатель | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализационные сети, с. Яренск | 2450 | чугун | 400 | 50 | МО «Ленский муниципальный район» | 1985 |

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения должна осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г.

    - Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населения. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, КНС, КОС – общей протяженностью 2,45 км отводятся на очистку сточные воды от населения и предприятий с. Яренск.

Очистные сооружения находятся в удовлетворительном состоянии. Общее состояние канализационных сетей и объектов водоотведения характеризуется высоким износом.

В условиях экономии воды и ежегодного увеличения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационных сетей и очистных сооружений. Поэтому особое внимание необходимо уделить их реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации биологических очистных сооружений (БОС) канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа систем канализации на территории поселения.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- строгим соблюдением технологических регламентов;

- регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- контролем за ходом технологического процесса;

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

- внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

    - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

На момент разработки настоящей схемы централизованным водоотведением на территории муниципального образования «Сафроновское» обеспечены население и предприятия с. Яренск.

В остальных сельских населенных пунктах население пользуется выгребными уборными с вывозом жидких нечистот на свалку, либо используют их как удобрение на приусадебных участках.

Отсутствие централизованной системы водоотведения в населенных пунктах муниципального образования «Сафроновское» влечет за собой ухудшение санитарного состояния окружающей среды. Использование населением выгребных ям приводит к загрязнению почв, грунтовых и поверхностных вод. Большинство стоков попадает в водные объекты без очистки и обеззараживания.

Сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты оказывает негативное воздействие на окружающую среду, на физические и химические свойства воды на водосборных площадях, увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов, а также является фактором возникновения риска заболеваемости населения.

Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

Также на территории населенных пунктов муниципального образования «Сафроновское» отсутствует система ливневой канализации. В связи с этим, возможно, загрязнение поверхностных и подземных вод, почв, нет возможности организовать учет количества стоков.

    - Описание территорий муниципального образования «Сафроновское», не охваченных централизованной системой водоотведения.

К территориям, не охваченным системой централизованного водоотведения, относятся следующие населенные пункты: с. Ирта, с. Тохта, д. Берег, д. Большой Кряж, д. Богослово, д. Борок, д. Верхний Базлук, д. Выемково, д. Гора, д. ГЭС, д. Жуково, д. Заполье, д. Кересаг, д. Конец-Озерья, д. Крюковка, д. Курейная, д. Лантыш, д. Лопатино, д. Матлуг, д. Микшина Гора, д. Новая Деревня, д. Паладино, д. Паста, д. Пристань Яренск, д. Пустошь, д. Сафроновка, д. Шордынь, д. Юргино, п. Запань Яреньга, п. Лысимо, п. Пантый, п. Савкино, п. Усть-Очея.

    - Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования «Сафроновское»

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

- качество очистки сточных вод по показателям: взвешенные вещества, нефтепродукты, ХПК, БПК5 не соответствует нормативным документам, выявлены превышения по данным показателям;

- техническое состояние канализационных сетей оценивается как удовлетворительное, процент износа составляет около 50%, требуется перекладка 1,0 км трубопроводов;

- отсутствие на объектах централизованной системы водоотведения приборов учета сточных вод;

- охват населения муниципального образования «Сафроновское» централизованной системой водоотведения составляет 8%, что является низким показателем и может повлечь за собой ухудшение санитарного состояния окружающей среды. Использование населением выгребных ям приводит к загрязнению почв, грунтовых и поверхностных вод. Большинство стоков попадает в водные объекты без очистки и обеззараживания;

- неконтролируемый сброс в водные источники неочищенных дождевых и талых вод, в связи с отсутствием в населенных пунктах централизованной системы дождевой канализации и очистных сооружений поверхностного стока, что также существенно увеличивает нагрузку на действующую систему бытовой канализации.

## БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

    - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Баланс сбора, транспортировки и очистки сточных вод на территории с. Яренск в период с 2014 г. по 2016 г. представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3

| Наименование показателей | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод, всего | тыс. м3 | 20,6 | 24,0 | 26,8 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| Население | тыс. м3 | 9,0 | 10,9 | 13,5 |
| бюджетные организации | тыс. м3 | 6,57 | 7,42 | 7,6 |
| прочие потребители | тыс. м3 | 5,03 | 5,68 | 5,7 |
| Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | 20,6 | 24,0 | 26,8 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| полная биологическая очистка | тыс. м3 |  |  |  |
| из нее с доочисткой | тыс. м3 |  |  |  |
| нормативно очищенной | тыс. м3 |  |  |  |
| недостаточно очищенной | тыс. м3 | 20,6 | 24,0 | 26,8 |
| Передано сточных вод другим организациям | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сброшено воды без очистки | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество образованного осадка (по сухому веществу) | тыс. м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Количество утилизированного осадка | тыс. м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | тыс. м3/сут. | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

    - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

На территории населенных пунктов муниципального образования «Сафроновское» отсутствует система ливневой канализации. Объем неорганизованного стока не учитывается.

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовке местности.

Устройство развитой дождевой канализации позволит сократить питание грунтовых вод за счёт инфильтрации, что будет способствовать снижению их уровня. Кроме того, сток дождевых и талых вод с жилых территории и с территорий предприятий значительно загрязнён и является одним из источников загрязнения водотоков.

Поверхностный сток дождевых и талых вод с территории села Яренск в настоящее время практически не организован. Существующие водоотводные канавы не отвечают требуемым нормативам благоустройства территории.

Настоящим проектом предложены мероприятия по организации и очистке поверхностного стока с учетом современных требований благоустройства и санитарно-гигиенических норм для селитебных территорий. При проектировании системы водоотведения рассматриваемая территория была разделена на водосборные бассейны с учетом рельефа местности.

В проекте намечены следующие мероприятия:

  - трассы дождеприемной сети по улицам и дорогам и сборные коллекторы, направляющие стоки к очистным сооружениям;

  - местоположение очистных сооружений дождевой канализации;

  - выпуски очищенных сточных вод в водоприемники.

Проектом намечено устройство развитой сети дождевой канализации закрытого и открытого типа. Наиболее совершенная и отвечающая самым высоким требованиям благоустройства селитебной территории – закрытая система водоотвода, включает:

  - дождевые колодцы, принимающие поверхностный сток с территории застройки;

  - соединительные трубопроводы (небольшого сечения, диаметром 0,2-0,4 м), от дождеприёмников до собирательной сети водостоков по улицам и проездам (диаметр – 0,5-0,8 м);

  - транзитные коллекторы (диаметр 0,9 м и более), по которым поверхностный сток с водосборного бассейна поступает на очистные сооружения;

  - очистные сооружения дождевого стока и выпуски в водоприёмники.

Система закрытых водостоков принята для центральной части территории села (включая улицу И. Фиолетова). В районах существующей и проектируемой усадебной застройки в северной части села и в районе промышленной зоны «Восточная» намечается преимущественно устройство системы открытых водостоков, состоящей из водоотводных лотков и кюветов и водоотводных канав. В местах пересечения водоотводных канав с проезжей частью улиц, тротуарами и пешеходными дорожками устраиваются мостки или прокладываются трубы. Лотки предполагается устраивать сборные железобетонные, прямоугольного сечения шириной 0,3-0,5 м, глубиной 0,4-0,7 м, исходя из рельефа и условий эксплуатации.

На территории усадебной застройки открытые водостоки сообщаются системой водостоков закрытого типа.

Проектом предлагается устройство локальных очистных сооружений дождевого стока закрытого и открытого типа. Такое решение обусловлено большей надёжностью в эксплуатации малых сооружений. Местоположение всех очистных сооружений дождевого стока определено с учётом водоохранных требований и санитарно-гигиенических норм. Выпуски очищенных сточных вод в водоприёмники определены с учётом требований нормативного документа «Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

Поверхностный сток предлагается организовать и направить системой закрытых водостоков на очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа на берегу р. Кижмола (1 объект ОС) и на берегу р. Кишерка (1 объект ОС) и открытого типа в южной части промзоны «Восточная» (1 объект ОС). В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» зона санитарного разрыва от жилой застройки до очистных сооружений открытого типа составляет 100 м, закрытого – 50 м. Очищенные стоки предполагается выпускать в непосредственной близости от ОС в указанные водотоки.

Проектом предлагается устройство дренажно-дождевой канализации для перехвата вод, поступающих с территории кладбища. В районе кладбища предусматривается строительство водоочистной установки типа МУЛ-16 УОВ. (Очищенные стоки с водоочистной установки будут поступать в общую сеть дождевой канализации).

Настоящим проектом также предлагается устройство ряда локальных дренажных систем в существующей застройке. Разработка проектов дренажных систем должна быть выполнена на следующих стадиях проектирования.

Предложения по отводу и очистке поверхностного стока в настоящем проекте изложены в соответствии с масштабом и стадией проектирования.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т.п., выполняемых на стадии рабочих проектов. Гидравлические расчеты очистных сооружений, включающие определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод и принятой степени очистки, должны быть выполнены специализированной организацией.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

В соответствии с требованиями Главы 3 статьи 7 п. 11 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07 декабря 2011 года категории абонентов и организаций, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения, обязаны устанавливать приборы учета сточных вод.

Установка приборов учёта сточной воды абонентов не осуществляющими регулируемые виды деятельности является не обязательным и зависит от условий сброса сточных вод в централизованную систему водоотведения, устанавливается абонентом при необходимости.

В настоящее время учет объемов принимаемых сточных вод на объектах централизованной системы водоотведения (КНС, КОС) производится косвенным методом – рассчитывается по нормативу, приборы учета отсутствуют.

    - Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по муниципальному образованию «Сафроновское» с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Баланс сточных вод, поступивших в централизованную систему водоотведения с. Яренск, а также резерв (дефицит) производственных мощностей систем водоотведения представлен в таблице 3.4.

Таблица 3.4

| Наименование | Единица измерения | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод – всего | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 24,7 | 23,6 | 22,2 | 22,9 | 20,6 | 24,0 | 26,8 |
| в том числе: от населения | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения - всего | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 20,6 | 24,0 | 26,8 |
| в том числе: на полную биологическую очистку (физико-химическую) | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| из нее: с доочисткой | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативно очищенной | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| недостаточно очищенной | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | тыс. м3/сут | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Фактическое поступление сточных вод на очистные сооружения | м3/сут. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 67,67 | 64,66 | 60,82 |
| Резерв (+) / дефицит (-) производственных мощностей | м3/сут. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | +132,33 | +135,34 | +139,18 |
|  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 66,2 | 67,7 | 69,6 |

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования «Сафроновское».

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования «Сафроновское».

В соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.03-85 пункт 2.1 расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принято равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 3.5.

Нормы сточных вод от населения в зависимости

от степени благоустройства жилого фонда

| Объекты водоотведения |  | Удельное водопотребление, л/сут. на 1 жителя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | среднесуточное | в сутки максимального. водопотребления |
| А | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с центральным горячим водоснабжением | 260 | 403 |
| Б | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 192 |
| В | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 125 | 150 |

Прогнозные объемы отведения сточных вод от населения с. Яренск представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6.

Прогноз объемов водоотведения от жителей села

| Тип застройки | Население, чел. |  | Норма сточных вод, л/сут | Расчетные объемы стоков, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2028 год |  | 2022 год |  | 2028 год |  |
|  |  |  |  | Среднесуточное. | Максимальное суточное | Среднесуточное. | Максимальное суточное |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 1220 | 1320 | 260 | 317,2 | 364,78 | 343,2 | 394,68 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 805 | 440 | 160 | 128,8 | 148,12 | 70,40 | 80,96 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 2460 | 2740 | 125 | 307,5 | 353,63 | 342,5 | 393,88 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 866,53 |  | 869,52 |
| Предприятия местного значения |  |  |  |  | 129,98 | 113,42 | 130,43 |

Количество сточных вод от предприятий бытового обслуживания и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 15% суммарного среднесуточного водоотведения. Прогноз объема сточных вод от промышленных предприятий основан на предположении сброса 20% подаваемой воды.

Сводная таблица отведения сточных вод на территории с. Яренск представлена в таблице 3.7.

Таблица 3.7.

Сводная таблица водоотведения, м³/сут

| № п/п | Наименование | 2022 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребность в водоотведении |  |  |  |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | 866,53 | 869,52 |
| 2 | Предприятия местного значения | 129,98 | 130,43 |
| 3 | Промышленные предприятия | 35,4 | 37,4 |
| Итого |  | 1031,9 | 1037,34 |

Удельное среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя для населенных пунктов: д. Сафроновка, с. Ирта, п. Запань Яреньга, п. Лысимо, п. Усть-Очея – приняты согласно СНиП 2.04.02-85 пункт 2.1: равным среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 3.8

- Прогноз объема сточных вод от населенных пунктов МО «Сафроновское» – д. Сафроновка, с. Ирта, п. Запань Яреньга, п. Лысимо, п. Усть-Очея

| Населенный пункт | Численность населения, чел | Норма, л/сут на человека | Объем сточных вод, м³/сут. | Численность населения, чел | Норма, л/сут на человека | Объем сточных вод, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год |  |  | 2028 год |  |  |
| с. Ирта | 460 | 100 | 46,0 | 370 | 300 | 56,4 |
| д. Сафроновка | 400 | 100 | 40,0 | 400 | 180 | 72,0 |
| п. Запань Яреньга | 180 | 100 | 18,0 | 140 | 120 | 16,8 |
| п. Лысимо | 200 | 100 | 20,0 | 160 | 180 | 28,8 |
| п. Усть-Очея | 250 | 100 | 25,0 | 200 | 180 | 36,0 |
| Итого: | 1490 |  | 149,0 | 1270 |  | 210,0 |

Таким образом, общее поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения по муниципальному образованию «Сафроновское» на 2022 год составит – 431,029 тыс. м3, среднесуточное поступление сточных вод составит 1180,9 м3/сут., на 2028 год общее поступление сточных вод составит – 455,279 тыс. м3, среднесуточное поступление сточных вод – 1247,34 м3/сут.

## ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

    - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Баланс поступление сточных вод по с. Яренск в период с 2016 по 2018 годы представлен в таблице 3.3.

Перспективный объем поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по муниципальному образованию «Сафроновское» представлен в таблице 3.9.

Таблица 3.9

| Наименование показателей | Единица измерения | Объем отведения сточных вод |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 2022 год | План на 2028 год |
| с. Яренск | тыс. м3 | 376,644 | 378,629 |
| с. Ирта | тыс. м3 | 16,79 | 20,586 |
| д. Сафроновка | тыс. м3 | 14,6 | 26,28 |
| п. Запань Яреньга | тыс. м3 | 6,57 | 6,132 |
| п. Лысимо | тыс. м3 | 7,3 | 10,512 |
| п. Усть-Очея | тыс. м3 | 9,125 | 13,14 |
| Итого: | тыс. м3 | 431,029 | 455,279 |

    - Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Система водоотведения муниципального образования «Сафроновское» осуществляет сбор, транспортировку, очистку поступающих сточных вод и выпуск очищенных стоков. Объекты централизованной системы водоотведения находятся в удовлетворительном состоянии. Канализационные сети и объекты системы водоотведения требуют реконструкции, применение современных методов очистки сточных вод, внедрение систем автоматизации и телемеханики производственных процессов. Сточные воды перед сбросом в р. Кижмола проходят обеззараживание, механическую и биологическую очистку на очистных сооружениях канализации.

В состав системы водоотведения входят:

- самотечные и напорные канализационные сети общей протяженностью 2,45 км;

- 1 канализационная насосная станция;

- канализационные очистные сооружения, расположенные в юго-восточной части с. Яренск.

Объекты системы водоотведения и канализационные сети находятся в собственности МО «Ленский муниципальный район». Эксплуатацию системы водоотведения и очистку сточных вод осуществляет Козьминское МУ ППЖКХ.

На территории МО «Сафроновское» можно выделить 1 технологическую зону (зона действия централизованной системы водоотведения в с. Яренск) и 1 эксплуатационную зону (по зоне действия  Козьминского МУ ППЖКХ – территории с. Яренск).

Структура существующего и перспективного баланса водоотведения централизованной системы водоотведения муниципального образования «Сафроновское» представлена в таблице 3.10. В таблице 3.11 представлен существующий и перспективный территориальный баланс отведения сточных вод.

Таблица 3.10

| Статья расхода | Единицы измерения | Существующее положение, 2016год | Существующее положение, 2017 год | Существующее положение, 20168год | План на 2022 год | План на 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население* | тыс. м3 | 9,0 | 10,9 | 13,5 | 370,669 | 394,025 |
| Бюджетные потребители | тыс. м3 | 6,57 | 7,42 | 7,6 | 47,443 | 47,607 |
| Прочие потребители | тыс. м3 | 5,03 | 5,68 | 5,7 | 12,921 | 13,651 |
| ИТОГО: | тыс. м3 | 20,6 | 24,0 | 26,8 | 431,029 | 455,279 |

Примечание. Баланс отведения сточных вод с 2016 года по 2018 год представлен для с. Яренск.

* - баланс отведения сточных вод на 2022 и 2028 гг. также включает данные по объему отведения стоков в д. Сафроновка, с. Ирта, п. Лысимо, п. Усть-Очея, п. Запань Яреньга.

Таблица 3.11

| Статья расхода | Единицы измерения | Существующее положение, 2016год | Существующее положение, 2017 год | Существующее положение, 2018 год | План на 2022 год | План на 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Яренск | тыс. м3 | 20,6 | 24,0 | 26,8 | 376,644 | 378,629 |
| д. Сафроновка | тыс. м3 | - | - | - | 16,79 | 20,586 |
| с. Ирта | тыс. м3 | - | - | - | 14,6 | 26,28 |
| п. Лысимо | тыс. м3 | - | - | - | 6,57 | 6,132 |
| п. Усть-Очея | тыс. м3 | - | - | - | 7,3 | 10,512 |
| п. Запань Яреньга | тыс. м3 | - | - | - | 9,125 | 13,14 |
| ИТОГО: | тыс. м3 | 20,6 | 24,0 | 26,8 | 431,029 | 455,279 |

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Очистные сооружения

Для сброса нормативно-чистых сточных вод в реку Кижмола предлагается строительство новых канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с блоком доочистки и обеззараживания сточных вод. Состав очистных сооружений должен быть подобран на следующих стадиях проектирования. При проектировании очистных сооружений рекомендуется учесть возможность принятия хозяйственно-бытовых сточных вод от деревни Сафроновка в объеме ориентировочно 40-50 м3/сут. В состав очистных сооружений рекомендуется включить сливную станцию для приема жидких бытовых отходов.

Для нормализации работы очистных сооружений рекомендуется проведение мероприятий на территории села, которые позволят исключить попадание в сеть хозяйственно-бытового водоотведения ливневых и талых вод.

Для строительства очистных сооружений системы водоотведения предлагается площадка, расположенная в восточной части села.

Сброс очищенных сточных вод предлагается осуществлять в реку Кижмола. При согласовании с Роспотребнадзором предлагается строительство выпускного открытого канала протяженностью 1,1 км.

Для промышленных предприятий и ЦРБ, сточные воды которых по характеристикам не соответствуют бытовым сточным водам, предлагается осуществлять очистку на ведомственных очистных сооружениях и последующего сброса в хозяйственно-бытовую канализацию. Ведомственные очистные сооружения должны быть рассчитаны на предварительную очистку с доведением качества сточных вод до соответствия бытовым сточным водам.

Для обезвоживания избыточного ила предлагается строительство иловых площадок на территории канализационных очистных сооружений. Транспортирование обезвоженных осадков сточных вод на полигон рекомендуется производить с использованием автомобильного транспорта.

Площадь территории для размещения очистных сооружений полной биологической очистки с иловыми площадками составляет 0,7 га.

В населенных пунктах: с. Ирта, д. Сафроновка, п. Лысимо, п. Усть-Очея, п. Запань Яреньга необходимо строительство централизованных систем водоотведения и строительство очистных сооружений биологической очистки заводского изготовления. Выпуски очищенных сточных вод рекомендуется осуществлять для населенных пунктов: д. Сафроновка в реку Кижмола; п. Лысимо, п. Усть-Очея – в реку Яренга; с. Ирта, п. Запань Яреньга – в реку Вычегда. Перед выпуском в реки необходимо предусмотреть мероприятия по доочистке стоков.

Сточные воды из выгребов перед поступлением на очистные сооружения должны разбавляться и проходить механическую очистку.

Анализ баланса производительности очистных сооружений и притока сточных вод разрабатывается, прежде всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для моделирования системы водоотведения, выявления резервов мощности канализационных очистных сооружений и формирования программ по их развитию.

Результаты расчета требуемой мощности очистных сооружений по технологическим зонам сооружений водоотведения представлены в таблице 3.12.

Таблица 3.12

| Канализационные очистные сооружения | Расчетный среднесуточный расход сточных вод на 2028 год, м3/сут | Максимальное суточное отведение сточных вод на 2028 год, м3/сут | Требуемая мощность очистных сооружений канализации на 2028 год, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектируемые канализационные очистные сооружения в восточной части с. Яренск | 1037,34 | 1244,808 | 1200,0 |
| Проектируемые канализационные очистные сооружения в с. Ирта | 56,4 | 67,68 | 75,0 |
| Проектируемые канализационные очистные сооружения в п. Лысимо | 28,8 | 34,56 | 40,0 |
| Проектируемые канализационные очистные сооружения в п. Усть-Очея | 36,0 | 43,2 | 50,0 |
| Проектируемые канализационные очистные сооружения в п. Запань Яреньга | 16,8 | 20,16 | 25,0 |

В соответствии с расчетом перспективного баланса водоотведения проектом предполагается строительство новых канализационных очистных сооружений полной биологической очистки в с. Яренск производительностью 1200 м³/сут. При проектировании очистных сооружений рекомендуется учесть возможность принятия хозяйственно-бытовых сточных вод от деревни Сафроновка. Как видно из таблицы 3.12, резерв производственной мощности составит 13,5%, в случае максимального отведения сточных вод в сутки – возникнет дефицит мощности в 3,7%.

В населенных пунктах: с. Ирта, п. Лысимо, п. Усть-Очея, п. Запань Яреньга предлагается строительство централизованных систем водоотведения и строительство очистных сооружений биологической очистки заводского изготовления. Проектная производительность очистных сооружений выбрана исходя из расчета 10% резерва относительно максимального отведения сточных вод в сутки.

Состав сооружений и проектную мощность проектируемых сооружений необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования.

    - Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения муниципального образования «Сафроновское» показал, что значительная часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии.

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В настоящее время на территории муниципального образования «Сафроновское» централизованная система бытовой канализации организована только в с. Яренск. На территории села расположена 1 канализационная насосная станция (КНС). Характеристика существующей КНС представлена в таблице 3.13.

Таблица 3.13

| Наименование объекта | Тип (марка) насоса | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность эл. двигателя, кВт | Частота, об/мин. | Количество | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС, с. Яренск | НЦ СМ 100-65-250-4 | 50 | 20 | 7,5 | 1450 | 1 | 5 |

    - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Анализ баланса производительности очистных сооружений и притока сточных вод разрабатывается, прежде всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для моделирования системы водоотведения, выявления резервов мощности канализационных очистных сооружений и формирования программ по их развитию.

В соответствии с расчетом перспективного баланса водоотведения проектом предлагается строительство новых канализационных очистных сооружений в с. Яренск производительностью 1200,0 м³/сут; в с. Ирта – 75,0 м3/сут; п. Лысимо – 40,0 м3/сут; п. Усть-Очея – 50,0 м3/сут; п. Запань Яреньга – 25,0 м3/сут.

Проектные значения производственной мощности проектируемых очистных сооружений биологической очистки выбраны из расчета максимального суточного отведения сточных вод. Такое решение позволит избежать дисбаланса производительности сооружений и фактического притока сточных вод, что в свою очередь обеспечит равномерную загрузку очистных сооружений. В случае если количество подключаемых абонентов на перспективу будет выше расчетных значений, что повлечет за собой увеличение суточных объемов отведения сточных вод, потребуется расширение производственных мощностей системы водоотведения.

Информация о планируемой мощности очистных сооружений, расположенных в населенных пунктах муниципального образования «Сафроновское» на перспективу представлена в таблице 3.12. Проектную производительность очистных сооружений необходимо уточнить на этапе проектирования.

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

    - Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения.

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Сафроновское» на период до 2028 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- снижение вредного воздействия на окружающую среду;

- улучшение качества очистки сточных вод, с помощью оптимизации технологического процесса и модернизации оборудования;

- повышение производительности очистных сооружений, путем интенсификации процессов очистки сточных вод, без увеличения объемов очистных сооружений;

- повышение уровня автоматизации технологического процесса очистки сточных вод, и уменьшение количества обслуживающего персонала очистных сооружений при помощи внедрения автоматизированных систем управления;

- создание системы дистанционного контроля и управления КНС;

- строительство новых сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий поселения, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей муниципального образования «Сафроновское»;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые территории муниципального образования «Сафроновское», и обеспечение приема бытовых сточных вод частного жилого сектора с целью исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.

| Группа | Целевые индикаторы | Плановые значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение, 2016 год | Существующее положение, 2017 год | Существующее положение, 2018 год |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, ед. на 1 км. | 1,5 | 2 | 3 |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % | 50 | 50 | 50 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в процентах от численности населения) | 8 | 8 | 8 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в процентах) | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (в процентах) | 0 | 0 | 0 |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Объем потребления электроэнергии (тыс. кВт*ч/год) | 66,1 | 66 | 66,1 |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 м3 сточных вод, кВтч/м3 | 3,2 | 2,97 | 3,2 |

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Степень развития систем канализации в поселении находится на низком уровне. Общие задачи по развитию системы водоотведения направлены на стопроцентное обеспечение экологической защиты подземных, поверхностных вод и водотоков от канализационных стоков. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:

- разработка проекта «Схема водоотведения села Яренск» с проведением гидравлического расчета сети. Сроки реализации проекта: 2020 год;

- разработка проекта канализационных очистных сооружений в с. Яренск. Сроки реализации проекта: 2020 год;

- строительство очистных сооружений канализации со станцией по приему жидких бытовых отходов в с. Яренск. Рекомендуемая проектная производительность очистных сооружений канализации – 1200 м3/сут. Сроки реализации проекта: 2020-2025 гг.;

- строительство КНС в с. Яренск производительностью 1050,0 м3/сут. Сроки реализации проекта: 2020-2021 гг.;

- строительство самотечных коллекторов на территории с. Яренск протяженностью 25,8 км. Сроки реализации проекта: 2020-2028 гг.;

- строительство напорного коллектора от КНС до КОС в с. Яренск протяженностью 2,8 км. Сроки реализации проекта: 2020-2022 гг.;

- реконструкция  сетей канализации. Сроки реализации проекта: 2020-2025 гг.;

- строительство выпускного канала открытого типа от КОС до реки Кижмола протяженностью 1,1 км. Сроки реализации проекта: 2020-2022 гг.;

- разработка проекта на строительство канализационных очистных сооружений в с. Ирта, п. Лысимо, п. Усть-Очея, п. Запань Яреньга. Сроки реализации проекта: 2022-2024 гг.;

- строительство канализационных очистных сооружений производительностью: с. Ирта – 75,0 м3/сут; п. Лысимо – 40,0 м3/сут; п. Усть-Очея – 50,0 м3/сут; п. Запань Яреньга – 25,0 м3/сут. Сроки реализации проекта: 2025-2028 гг.;

- разработка проектной документации на строительство системы ливневой канализации в с. Яренск. Сроки реализации проекта 2022-2028 гг.;

- строительство дождевых колодцев, принимающих поверхностных сток с территории застройки с. Яренск. Сроки реализации проекта: 2022-2028 гг.;

- строительство в с. Яренск соединительных трубопроводов (небольшого сечения, диаметром 0,2-0,4 м), от дождеприемников до собирательной сети водостоков по улицам и проездам (диаметр – 0,5-0,8 м). Сроки реализации проекта 2021-2023 гг.;

- строительство в с. Яренск транзитных коллекторов (диаметром 0,9 м и более), по которым поверхностный сток с водосборного бассейна поступает на очистные сооружения. Сроки реализации проекта – 2022-2024 гг.;

- строительство в с. Яренск очистных сооружений дождевого стока и выпуска в водоприемники. Сроки реализации проекта: 2022-2025 гг.;

- оборудование объектов централизованной системы водоотведения приборами учета сточных вод. Сроки реализации проекта: 2020-2025 гг.;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами на очистных сооружениях канализации и канализационных насосных станциях в с. Яренск. Сроки реализации проекта – 2022-2025 гг.

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

      - Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения.

На территории муниципального образования «Сафроновское» выделена 1 технологическая зона, поэтому перераспределение потоков сточных вод между технологическими зонами невозможно.

      - Организация централизованного водоотведения на территории муниципального образования «Сафроновское», где оно отсутствует.

На момент разработки настоящей схемы централизованная система водоотведения на территории муниципального образования «Сафроновское» не организована в большинстве населенных пунктов муниципального образования. На перспективу предусматривается развитие системы бытовой канализации на территории следующих населенных пунктов: с. Яренск (охват системой канализации всей территории села), с. Ирта, д. Сафроновка, п. Лысимо, п. Усть-Очея, п. Запань Яреньга. Для этого предусматривается выполнение следующих мероприятий:

с. Яренск:

- строительство очистных сооружений канализации со станцией по приему жидких бытовых отходов. При проектировании очистных сооружений рекомендуется учесть возможность принятия хозяйственно-бытовых сточных вод от деревни Сафроновка. Рекомендуемая производительность очистных сооружений – 1200 м3/сут;

- строительство КНС производительностью 1050,0 м3/сут;

- строительство самотечных коллекторов протяженностью 25,8 км.;

- разработка проектной документации на строительство системы ливневой канализации;

- строительство дождевых колодцев, принимающих поверхностных сток с территории застройки;

- строительство соединительных трубопроводов (небольшого сечения, диаметром 0,2-0,4 м), от дождеприемников до собирательной сети водостоков по улицам и проездам (диаметр – 0,5-0,8 м);

- строительство транзитных коллекторов (диаметром 0,9 м и более), по которым поверхностный сток с водосборного бассейна поступает на очистные сооружения;

- строительство очистных сооружений дождевого стока и выпуска в водоприемники.

с. Ирта, п. Лысимо, п. Усть-Очея, п. Запань Яреньга:

- разработка проекта на строительство канализационных очистных сооружений в с. Ирта, п. Лысимо, п. Усть-Очея, п. Запань Яреньга;

- строительство канализационных очистных сооружений производительностью: с. Ирта – 75,0 м3/сут; п. Лысимо – 40,0 м3/сут; п. Усть-Очея – 50,0 м3/сут; п. Запань Яреньга – 25,0 м3/сут.

      - Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

Рекомендуется предусмотреть возможность использования очищенных промышленных сточных вод для нужд других предприятий.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

- строительство очистных сооружений канализации со станцией по приему жидких бытовых отходов в с. Яренск. Рекомендуемая проектная производительность очистных сооружений канализации – 1200 м3/сут;

- строительство КНС в с. Яренск производительностью 1050,0 м3/сут;

- строительство самотечных коллекторов на территории с. Яренск протяженностью 25,8 км;

- строительство напорного коллектора от КНС до КОС в с. Яренск протяженностью 2,8 км;

- реконструкция и замена ветхих канализационных коллекторов, особо нуждается в перекладке 1,0 км трубопроводов;

- строительство выпускного канала открытого типа от КОС до реки Кижмола протяженностью 1,1 км;

- строительство канализационных очистных сооружений производительностью: с. Ирта – 75,0 м3/сут; п. Лысимо – 40,0 м3/сут; п. Усть-Очея – 50,0 м3/сут; п. Запань Яреньга – 25,0 м3/сут;

- строительство дождевых колодцев, принимающих поверхностных сток с территории застройки с. Яренск;

- строительство в с. Яренск соединительных трубопроводов (небольшого сечения, диаметром 0,2-0,4 м), от дождеприемников до собирательной сети водостоков по улицам и проездам (диаметр – 0,5-0,8 м);

- строительство в с. Яренск транзитных коллекторов (диаметром 0,9 м и более), по которым поверхностный сток с водосборного бассейна поступает на очистные сооружения;

- строительство в с. Яренск очистных сооружений дождевого стока и выпуска в водоприемники;

- оборудование объектов централизованной системы водоотведения приборами учета сточных вод;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами на очистных сооружениях канализации и канализационных насосных станциях в с. Яренск.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

На перспективу в населенных пунктах муниципального образования «Сафроновское» предусматривается развитие системы централизованного водоотведения, поэтому предусматривается строительство новых очистных сооружений, канализационных насосных станций (при необходимости). В связи с этим предусматриваются следующие мероприятия:

- повышение уровня автоматизации технологического процесса очистки сточных вод, и уменьшение количества обслуживающего персонала очистных сооружений при помощи внедрения автоматизированных систем управления.

- Создание системы дистанционного контроля и управления режимами работы ОСК:

Цель:

- Обеспечение энергоэффективности работы ОСК.

- Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании ОСК.

Задачи:

- Оптимизация технологического процесса и режимов работы технологического оборудования;

- Снижение потребления электроэнергии;

- Уменьшение количества обслуживающего персонала;

- Снижение влияния человеческого фактора на работу оборудования.

Для решения поставленных задач необходимо при монтаже ЛОСК предусмотреть установку следующего оборудования:

- Контроллера и графической панели для обеспечения максимальной интеграции системы автоматики;

- Частотных регуляторов насосов фильтрации для обеспечения постоянства потока через поверхность мембраны при увеличении сопротивления мембраны за счет образования отложений;

- Высокоэффективных магнитно-индукционных расходомеров для определения фактического расхода сточных вод;

- Контроллеров давления воздуха в воздуховодах;

- Регуляторов уровня сточных вод в основных резервуарах: усреднителе, аэротенке, мембранном резервуаре, резервуаре чистой воды;

- Устройств автоматического изменения режимов работы насосного оборудования при малом поступлении сточных вод;

- Устройств автоматического регулирования режима работы насосного оборудования в усреднителе в зависимости от уровня сточных вод в аэротенке;

- Системы визуальных и звуковых оповещений при возникновении неисправностей.

- автоматизация работы КНС:

Цель:

- Обеспечение энергоэффективности работы КНС;

- Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании КНС.

Задачи:

- Оптимизация технологического процесса и режимов работы технологического оборудования КНС;

- Снижение потребления электроэнергии;

- Уменьшение количества обслуживающего персонала;

- Снижение влияния человеческого фактора на работу оборудования КНС.

Для решения поставленных задач необходимо при монтаже КНС предусмотреть:

- Применение частотного регулирования насосных агрегатов;

- Установку электроприводов исполнительных механизмов и регулирующей арматуры;

- Установку устройств автоматического изменения режимов работы насосного оборудования при малом поступлении сточных вод;

- Автоматическое управление насосными станциями с помощью логических программируемых контроллеров.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования «Сафроновское», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Схема водоотведения муниципального образования «Сафроновское» в электронном варианте в виде карты прилагается. Месторасположение трубопроводов (трасс) систем водоотведения на карте будут нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоотведения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

    - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Схема водоотведения муниципального образования «Сафроновское» в электронном варианте в виде карты прилагается. Ориентировочный размер СЗЗ у КОС мощностью до 1500 м3/сут равен 200 метров, у септика - 8 м, у КНС - 15 м, в соответствии с требованиями п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1./2.11.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.1.10, табл.1, прим.6. Все проектируемые очистные сооружения на чертеже привязаны условно. Место размещения определить на стадии выбора участка.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Схема водоотведения муниципального образования «Сафроновское» в электронном варианте в виде карты прилагается. На перспективу предусматривается развитие централизованной системы водоотведения в с. Яренск, с. Ирта, п. Лысимо, п. Усть-Очея, п. Запань Яреньга. В связи с этим предусматривается строительство новых сетей водоотведения, канализационных насосных станций, очистных сооружений канализации.

Канализационные сети и канализационные насосные станции планируется разместить в существующих границах населенных пунктов. Все проектируемые объекты централизованной системы водоотведения на чертеже привязаны условно. Место размещения определить на стадии выбора участка.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

    - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Основные направления развития систем водоотведения:

- прекращение сброса неочищенных сточных вод;

- строительство канализационных очистных сооружений с внедрением новых технологий для обеспечения качества очистки сточных вод в соответствии с действующими нормативами;

- строительство канализационных самотечных и напорных коллекторов, используя современные материалы и технологии;

- повышение надежности работы систем водоотведения.

Целью мероприятий по использованию централизованной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

    - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Основной целью утилизации осадка сточных вод является – улучшение экологической и санитарной обстановки на полигонах твердых бытовых отходов – приёмниках отходов с очистных сооружений канализации. Что в итоге дает высвобождение площадей, занимаемых осадком.

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами:

- термофильным сбраживанием в метантенках;

- высушиванием;

- пастеризацией;

- обработкой гашеной известью;

- в радиационных установках;

- сжиганием;

- пиролизом;

- электролизом;

- получением активированных углей (сорбентов);

- захоронением;

- выдерживанием на иловых площадках;

- использованием как добавки при производстве керамзита;

- обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией;

- компостированием;

- вермикомпостированием.

## ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Объемы инвестиций определены на основе определения необходимых технических мероприятий по модернизации и развитию территории муниципального образования «Сафроновское», которые сформулированы на основе анализа текущего состояния ВКХ и изучения перспектив его долгосрочного развития.

Данный объем инвестиций полностью включает в себя как первоочередные затраты на период до 2028 г., так и проекты, направленные на реализацию генерального плана, включая инвестиции в мероприятия по канализованию новых территорий и населения, не имеющего в настоящее время централизованного водоотведения, в течение всего периода до 2028 г.

По результатам уточнения источников и объемов инвестирования графики инвестиций могут быть изменены по срокам, однако состав разработанных мероприятий и объемы капитальных затрат адекватны существующему уровню проблем, которые требуется решить в канализационном хозяйстве муниципального образования «Сафроновское» за расчетный период.

Общий объем инвестиций в реализацию раздела «Водоотведение» Схемы водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года включает в себя затраты бюджетов всех уровней на инженерное обеспечение существующих объектов, а также стратегических проектов, нацеленных на реализацию Генплана.

Строительство линейный и головных сооружений системы водоотведения, направлена на повышение энергоэффективности, снижение потерь, негативных выбросов в окружающую среду, аварийности, обеспечение санитарных и экологических норм и правил при эксплуатации системы водоотведения.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения муниципального образования «Сафроновское» представлена в таблице 3.14.

Таблица 3.14

| № п/п | Наименование мероприятия | Итого капитальных вложений, тыс. руб. | Капитальные вложения по срокам реализации проектов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2028 гг. |
| 1 | Реконструкция сетей канализации 1,9 км | 6500,00 |  |  |  |  |  | 1083,31 | 5416,69 |
| 2 | Модернизация системы очистки сточных вод с устройством системы УФ очистки сточных вод, производительностью 30 тыс.Куб.м. в год | 5245,00 |  |  |  |  |  |  | 5245,00 |
| 3 | Строительство очистных сооружений канализации со станцией по приему жидких бытовых отходов в с. Яренск производительностью 1200 м³/сут | 13000,00 |  |  |  |  |  |  | 13000,00 |
| 4 | Строительство КНС в с. Яренск производительностью 1050,0 м3/сут | 1500,00 |  |  |  |  |  |  | 1500,00 |
| 5 | Строительство самотечных коллекторов на территории с. Яренск протяженностью 25,8 км | 75000,00 |  |  |  |  |  |  | 75000,00 |
| 6 | Строительство напорного коллектора от КНС до КОС в с. Яренск протяженностью 2,8 км | 8500,00 |  |  |  |  |  |  | 8500,00 |
| 7 | Реконструкция и замена ветхих канализационных коллекторов, особо нуждается в перекладке 1,0 км трубопроводов | 2000,00 |  |  |  |  |  |  | 2000,00 |
| 8 | Строительство выпускного канала открытого типа от КОС до реки Кижмола протяженностью 1,1 км | 3500,00 |  |  |  |  |  |  | 3500,00 |
| 9 | Разработка проекта на строительство канализационных очистных сооружений в с. Ирта, п. Лысимо, п. Усть-Очея, п. Запань Яреньга | 1000,00 |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |
| 10 | Строительство канализационных очистных сооружений производительностью: с. Ирта – 75,0 м3/сут; п. Лысимо – 40,0 м3/сут; п. Усть-Очея – 50,0 м3/сут; п. Запань Яреньга – 25,0 м3/сут | 5000,00 3000,00 3500,00 2000,00 |  |  |  |  |  |  | 5000,00 3000,00 3500,00 2000,00 |
| 11 | Разработка проектной документации на строительство системы ливневой канализации в с. Яренск | 300,00 |  |  |  |  |  |  | 300,00 |
| 12 | Строительство дождевых колодцев, принимающих поверхностных сток с территории застройки с. Яренск | 5000,00 |  |  |  |  |  |  | 5000,00 |
| 13 | Строительство в с. Яренск соединительных трубопроводов (небольшого сечения, диаметром 0,2-0,4 м), от дождеприемников до собирательной сети водостоков по улицам и проездам (диаметр – 0,5-0,8 м) | 2000,00 |  |  |  |  |  |  | 2000,00 |
| 14 | Строительство в с. Яренск транзитных коллекторов (диаметром 0,9 м и более), по которым поверхностный сток с водосборного бассейна поступает на очистные сооружения | 7200,00 |  |  |  |  |  |  | 7200,00 |
| 15 | Строительство в с. Яренск очистных сооружений дождевого стока и выпуска в водоприемник | 3000,00 |  |  |  |  |  |  | 3000,00 |
| 16 | Оборудование объектов централизованной системы водоотведения приборами учета сточных вод | 1400,00 |  |  |  |  |  |  | 1400,00 |
| 17 | Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами на очистных сооружениях канализации и канализационных насосных станциях в с. Яренск | 500,00 |  |  |  |  |  |  | 500,00 |
| ВСЕГО по мероприятиям: |  | 149145,00 |  |  |  |  |  | 1083,31 | 148061,69 |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке.

## ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Целевые показатели рассчитываются, исходя из:

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

- результатов технического обследования централизованных систем водоотведения;

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Динамика целевых показателей развития централизованных систем водоотведения муниципального образования «Сафроновское» приведена в таблице 3.7.

Таблица 3.7

| Группа | Целевые индикаторы | Плановые значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед. / км. | 3 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | 2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям , в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.Доля проб сточных вод , не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для бытовой системы водоотведения, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов | 1. Удельный расход электрической энергии , потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | 3,2 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Бесхозных объектов централизованной системы водоотведения на территории муниципального образования «Сафроновское» не выявлено.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

- выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением Администрации.