УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

муниципального образования

«Ленский муниципальный район»

от 01 февраля 2017 года № 65

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЗЬМИНСКОЕ»

ЛЕНСКОГО РАЙОНА

НА 2017-2032 ГОДЫ

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Том 1

2017 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.Перспективные показатели развития МО для разработки Программы		3

1.1.Характеристика МО «Козьминское»                                    				3

1.2.Динамика численности населения							3

1.3.Динамика жилищного строительства							4

2.Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы			4

2.1.Электроснабжение									4

2.2.Теплоснабжение										5

2.3.Водоснабжение										5

2.4.Водоотведение										7

2.5.Газоснабжение										8

2.6 Твердые бытовые отходы						                    	9

3.Обоснование целевых показателей комплексного развития

коммунальной инфраструктуры, а также  мероприятий входящих в план

застройки МО										10

4.Характкристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры	11

4.1.Теплоснабжение										12

4.2.Водоснабжение										13

4.3.Водоотведение										15

4.4.Электроснабжение									15

4.5.Газоснабжение										16

4.6.Сбор и вывоз ТБО									17

5.Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения,

мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических

ресурсов в целях выявления возможности энергосбережения и повышения

энергетической эффективности								17

6.Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы

коммунальной инфраструктуры								18

7.Перечень инвестиционных проектов в отношении систем

коммунальной инфраструктуры								19

7.1.Комплексное развитие жилищного фонда. Перспективы строительства		19

7.2.Комплексное развитие систем теплоснабжения					20

7.3.Комплексное развитие систем водоснабжения					20

7.4.Комплексное развитие систем водоотведения					20

7.5.Комплексное развитие 	 электроснабжения						20

7.6.Комплексное развитие систем газоснабжения					20

7.7.Комплексное развитие в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами	20

8.Предложения по организации реализации инвестиционных проектов		20

9.Обоснование использования в качестве источников финансирования

инвестиционных проектов тарифов, платы (тарифов) за подключение

(присоединение).										21

10.Оценка совокупности платежа граждан за коммунальные услуги на

соответствие критериям доступности							21

11.Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер

социальной поддержки, в том числе на предоставление отдельным категориям

граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.		23

1.Переспективные показатели развития МО  для разработки программы

1.1.Характеристика МО «Козьминское»

Муниципальное образование «Козьминское» Ленского муниципального района Архангельской области (далее – МО «Козьминское») создано в соответствии с областным законом «Об описании границ территорий муниципального образования «Ленский муниципальный район» и вновь образованных в его составе муниципальных образований» от 22.11.2006 №285-внеоч.ОЗ. МО «Козьминское» входит в состав муниципального образования «Ленский муниципальный район» Архангельской области и  находится на западе Ленского района. МО «Козьминское» граничит на севере с МО «Сафроновское», на западе  с Красноборским муниципальным районом,  на востоке с МО «Урдомское»,на юге с МО «Сойгинское». Площадь территории сельского поселения - 130588 га.

Основу природно-ресурсного потенциала МО «Козьминское» составляют лесные ресурсы.Основные отрасли хозяйственного комплекса поселения – лесозаготовительная промышленность, лесное хозяйство. Заготовкой древесины и производством пиломатериалов занимаются предприятия различных форм собственности: наиболее ОАО  «Группа Илим », и частные предприниматели. Кроме того, имеется ОАО «Котласское ДРСУ» (Ленский участок).

Автомобильной дорогой общего пользования регионального значения Котлас – Сольвычегодск – Яренск и её продолжением Вогваздино – Яренск обеспечиваются внешние связи с общей автодорожной сетью. Протяженность автодороги по территории сельского поселения составляет 25,27 км.

Инженерная инфраструктура развита только в с. Козьмино. В других населенных пунктах за исключением сетей электроснабжения, инженерные сети отсутствуют. Водоснабжение осуществляется из питьевых колодцев, централизованная канализация отсутствует.

Муниципальное образование обладает туристическим потенциалом благодаря наличию объектов культурного наследия. На территории поселения расположены объекты культурного наследия регионального и местного значения, которые в настоящее время не используются:

- д. Вожем  – церковь Троицкая (1772 г.);

- д. Заборье - церковь Богоявления (1780 г.). Бывший населенный пункт д. Заборье находится в 3 км на востоке от ближайшего населенного пункта д. Большой Гыжег;

- д. Туглим - церковь Благовещения (1710 г.). Бывший населенный пункт д. Туглим находится в 20 км от с. Козьмино в сторону с. Лены;

- с. Урдома - церковь Воскресенская (начало XX в.);

- д. Цилиба - церковь Рождества Христова (1710 г.);

- с. Лена – 2 культовых комплекса: церковь Спасская (конец XVIII в.), церковь Успенская (1757 г.);

- с. Лена – амбар зерновой (XIX в.);

- с. Лена – дом Пашина (XIX в.);

- с. Лена – магазея (XIX в.);

- с. Лена – торговые ряды (XIX в.).

1.2. Динамика численности населения

Численность постоянного  населения по данным МО «Козьминское» на 01.01.2017г. составила  1048 человек. В состав МО «Козьминское» входит 47 сельских населенных пунктов. Административным центром является село Козьмино.

За последние четыре года  прослеживается тенденция сокращения численности населения. За период 2013-2016гг. численность населения уменьшилась с 1456 чел. до 1048 чел., т. е. - на 408 чел. Динамика численности населения в целом по МО «Козьминское»  и в разрезе основных населенных пунктов представлена ниже.

- Динамика численности населения

- по МО «Козьминское» и основным населенным пунктам

| № п/п | Наименование поселения, населенного пункта | Численность населения (чел.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
|  | МО «Козьминское» - всего | 1456 | 1120 | 1059 | 1048 |
| 1. | в т. ч. – с. Козьмино | 357 | 309 | 342 | 338 |
| 2. | – с.Лена | 420 | 390 | 352 | 403 |
| 3. | – д. Забелино | 141 | 65 | 57 | 57 |
| 4. | – п. Гыжег | 341 | 228 | 184 | 182 |
| 5. | – п. Песочный | 82 | 41 | 38 | 38 |
| 6 | – прочие (27 н.п.) | 115 | 87 | 86 | 30 |

1.3.Динамика жилищного строительства

В настоящем разделе ориентировочно приведены расчёты необходимого нового жилищного строительства на территории МО «Козьминское», с учётом прогноза численности населения и улучшения условий его проживания.

Объёмы перспективного жилищного строительства просчитаны, с учётом двух важных факторов: оптимального использования площадки, отводимой под развитие населённого пункта, и необходимостью обеспечения каждой семьи отдельным домом с приусадебным участком. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учётом и оценкой всех необходимых факторов.

Жилищная обеспеченность на первую очередь строительства принята в размере 33 м2/чел. и на расчётный срок - 41 м2/чел. (согласно СТП Ленского района).

Жилищный фонд сельского поселения в настоящее время представлен индивидуальными жилыми домами и многоквартирными домами.

Новое жилищное строительство предусматривается индивидуальными домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства (размер приусадебного участка 1500 кв. м).

Объем нового жилищного строительства на весь проектируемый период составит – 2,5 тыс.м2. Площадь территории проектируемой застройки составит 3,8 га.

Жилищный фонд на расчетный срок составит 41 тыс.м2.

Основная цель проекта, повышение качества жизни населения, неразрывно связана с улучшением жилищных условий, что выражается не только высокой жилищной обеспеченностью, но и качеством жилой среды поселения. Новые жилые территории должны быть обеспечены основными видами инженерной инфраструктуры, местами приложения труда и необходимыми объектами социально-культурно-бытового обслуживания.

2.Переспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

2.1. Электроснабжение

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора МО «Козьминское» определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом и «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки приняты:

- на расчетный срок – 1350 кВт/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4400. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,31 кВт на человека;

- на первую очередь – 1100 кВт/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4000. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,27 кВт на человека.

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора учитывают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружное освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

на территории МО «Козьминское»

| Показатели | Население, чел. |  | Годовое электроснабжение, тыс. Квт. ч. |  | Максимальная электрическая нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчётный срок | I очередь | Расчётный срок | 2017-2021 г.г. | 2022-2032 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МО «Козьминское» | 1200 | 1000 | 1320 | 1100 | 324 | 270 |

2.2.Теплоснабжение

Северное расположение МО «Козьминское», низкие среднегодовые температуры, большая длительность отопительного периода и короткий зимний день – все это обуславливает повышенные энергетические затраты, необходимые для обеспечения нормальных условий для жизнедеятельности населения и развития всех сфер экономики.

Теплоснабжение капитальной застройки и социальной сферы населенных пунктов поселения будет обеспечиваться теплоснабжением от существующих котельных, с учётом их реконструкции, а также от новых котельных и индивидуальных отопительных систем (печей, котлов, и др.).

2.3.Водоснабжение

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности и неучтенные расходы, поливку улиц и зеленых насаждений.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п. 2.1.) в зависимости от мощностей имеющихся источников водоснабжения, качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по МО «Козьминское» на первую очередь составит – 100 л/сутки на одного человека, на расчетный срок – 130 л/сутки на одного человека (Согласно СТП Ленинского района).

Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, учитывающие степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели приняты равными Ксут.max=1,2; Ксут.min=0,8 (п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*).

Расчетные расходы на нужды предприятий и неучтенные расходы приняты в размере 15 % от суммарных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. Поливочные расходы также приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в количестве 50л на 1 чел. в сутки на оба срока проектирования.

Расчетные суточные расходы по водопотреблению

в МО «Козьминское» на 2017-2021 г.г

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | ИТОГО по МО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Расходы на хозяйственно-питьевые нужды (100 л/сут./чел.) | население | тыс. чел. | 1,2 |
|  |  | ср. расходы | м3/сут. | 120 |
|  |  | max расходы | м3/сут. | 144 |
| 2 | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений (50 л/сут./чел.) | население | тыс. чел. | 1,2 |
|  |  | ср. расходы | м3/сут. | 60 |
| 3 | Неучтенные расходы – 15% | ср. расходы | м3/сут. | 18 |
|  |  | max расходы | м3/сут. | 21,6 |
| 4 | Суммарные расходы в целом по системе водопровода | ср. расходы | м3/сут. | 198 |
|  |  | max расходы | м3/сут. | 225,6 |

Расчетные суточные расходы по водопотреблению

в МО «Козьминское» на 2022-2032 г.г.

Таблица 5.17

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | ИТОГО по МО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Расходы на хозяйственно-питьевые нужды (130 л/сут/чел) | население | тыс. чел. | 1 |
|  |  | ср. расходы | м3/сут | 130 |
|  |  | max расходы | тыс. м3/сут | 156 |
| 2 | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений (50 л/сут/чел.) | население | тыс. чел. | 1 |
|  |  | ср. расходы | тыс. м3/сут | 50 |
| 3 | Неучтенные расходы – 15% | ср. расходы | тыс. м3/сут | 19,5 |
|  |  | max расходы | тыс. м3/сут | 23,4 |
| 4 | Суммарные расходы в целом по системе водопровода | ср. расходы | тыс. м3/сут | 199,5 |
|  |  | max расходы | тыс. м3/сут | 229,4 |

Сводные показатели расчетных расходов воды питьевого качества по системе водоснабжения сельского поселения составляют (округлённо):

На первую очередь:

среднесуточное водопотребление	198 м3/сут

в сутки максимального водопотребления	225,6 м3/сут

На расчетный срок:

среднесуточное водопотребление	199,5 м3/сут

в сутки максимального водопотребления	229,4 м3/сут

Пожаротушение осуществляется из ряда противопожарных и естественных водоемов, расположенных на территории с. Козьмино.

Расходы воды на пожаротушение от системы водопровода подсчитаны в соответствии с требованиями СНиПа 2.04.02-84*.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарное депо, больницы и т.д. – перечень объектов по СНиП II-7-81*)  следует предусматривать пожарные резервуары местного значения – эти резервуары в данном масштабе не показываются.

Дополнительное пожаротушение возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

Расходы воды на пожаротушение

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь/ Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчётное количество жителей | тыс. человек | 1,2/1,0 |
| 2 | Количество одновременных пожаров | шт. | 1 |
| 3 | Расходы воды на наружное пожаротушение: -одного пожара (норматив) -всего (t-3часа) | л/с куб. м | 10 108*1=108 |
| 4 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, t-3 часа) | куб. м | 108*2=216 |
| 5 | Суммарный расход воды на пожаротушение (п.3+п.4) -округлённо | куб. м тыс. куб. м | 324 0,3 |

2.4.Водоотведение

На момент разработки проекта централизованная система бытовой канализации организована только в с. Козьмино. В остальных населенных пунктах в муниципальном образовании существующий жилой фонд не обеспечен внутренними системами канализации. Преобладающее место в населенных пунктах в системе канализации отведено выгребным ямам и септикам. Централизованная система бытовой канализации обеспечивает 16 % населения от общего количества населения с. Козьмино. Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации (самотечная) составляет 5,1 км. Износ сетей канализации составляет 100 %.Объекты существующей централизованной системы водоотведения является бесхозяйными. Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов с. Козьмино осуществляется через систему самотечных трубопроводов, направляющихся на очистные сооружения канализации биологической очистки. В состав основной схемы очистки входят следующие сооружения и оборудование: самотечный коллектор сточных вод от жилого сектора, аэротенки, контактные резервуары, хлораторная, иловые площадки, здание биологической очистки.

Утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод, осуществляется  путём вывоза на полигон ТБО для изоляции слоёв отходов. Технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях нет.

Мощность очистных сооружений - 35 куб. м/сут. Очистные сооружения требуют реконструкции и увеличения мощностей очистки.Данные по анализу сточных вод отсутствуют, так как нет единой управляющей организации, в связи с чем, отсутствуют тарифы и нормативы на водоотведение.

Расчетные суточные расходы по водоотведению в

МО «Козьминское»

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | 2017-2021 г.г. | 2022-2032г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |
| 1 | Расходы на хозяйственно-бытовые стоки (100 л/сут/чел) | население | тыс. чел. | 1,2 | 1 |
|  |  | ср. расходы | м3/сут | 120 | 130 |
|  |  | max расходы | м3/сут | 144 | 156 |
| 2 | Неучтенные расходы – 5% | ср. расходы | м3/сут | 6 | 6,5 |
|  |  | max расходы | м3/сут | 7,2 | 7,8 |
| 3 | Суммарные расходы в целом по системе водоотведения | ср. расходы | м3/сут | 126 | 136,5 |
|  |  | max расходы | м3/сут | 151,2 | 163,8 |

Сводные показатели расчётных расходов стоков по системе водоотведения сельского поселения составляют (округлённо):

На первую очередь:

среднесуточное водоотведение				126 м3/сут

максимальные расходы сточных вод		151,2 м3/сут

На расчётный срок:

среднесуточное водоотведение		136,5 м3сут

максимальные расходы сточных вод			163,8 м3/сут

2.5.Газоснабжение

На территории сельского поселения газификации нет. Газоснабжение населения сжиженным углеводородным газом (СУГ) осуществляется от индивидуальных установок. СУГ доставляется с ГНС г. Котлас.

Газоснабжение территории будет разрабатываться в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"; СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"; СП 42-103-2003 "Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов"; ПБ 12-529-03 "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления и учитывает требования Федерального закона от 21.07.97г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Расчет расхода газа производится в соответствии со СП 42-101-2003, согласно которому: укрупненный показатель потребления газа при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год на 1 чел. Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. – 5% от суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Удельное коммунально-бытовое газопотребление поселения на перспективу составит 300м3/год для потребителей индивидуального жилищного фонда.

Таким образом:

на 1 очередь:

- укрупненный показатель потребления газа участка проектирования в год составляет:

1200 чел. * 300 м3/год + 5% = 378 000 м3/год = 0,38 млн. м3/год

- максимальный часовой расход газа: Qhd = 1/2050*394380 м3/год = 184,39 м3/час

на расчетный срок:- укрупненный показатель потребления газа участка проектирования в год составляет:1000 чел. * 300 м3/год + 5% = 315 000 м3/год = 0,32 млн. м3/год-,максимальный часовой расход газа: Qhd = 1/2050*378000 м3/год = 153,66 м3/час

Потребление природного газа в год по МО «Козьминское» на нужды населения на 1 очередь составит 0,36 млн. м3, на расчетный срок – 0,30 млн. м3.

Расход природного газа прочими потребителями составит на первую очередь – около 0,02млн. м3, на расчетный срок – около 0,02 млн. м3.Суммарный расход природного газа в год на первую очередь составит около 0,38 млн. м3, на расчетный срок – около 0,32 млн. м3.

2.6 Твердые бытовые отходы

Численность населения является одним из основных факторов, определяющих объем работ по сбору и удалению ТБО, а также выбор оптимального варианта обезвреживания.Исходя из данных таблицы приложения М, СП 42.13330.2011 и существующих показателей образования ТБО, для расчета объема отходов образующихся в поселении с учетом организаций принимаем норму накопления твёрдых бытовых отходов на 1 человека 1,1м3/год, 210 кг/год. Прогнозирование образования отходов в весовых единицах проводилось на основе использования коэффициента годового прироста 0,5 %, в объемных – 1,1% для жилищного фонда. В итоге на расчетный срок принята норма накопления 230 кг и 1,3м3.

В таблице приводятся ориентировочные расчёты образования твёрдых бытовых отходов на расчётный срок на территории МО «Козьминское».

Ориентировочные расчёты образования ТБО

на территории МО «Козьминское»

| № п/п |  | Наименование поселения | Численность населения, чел | Проектный норматив образование ТБО, м3/чел. в год | Проектное кол-во ТБО, м3 | Отбор утильной части ТБО (40%), м3 | Кол-во отходов на захоронение, м3 | Кол-во отходов на захоронение в уплотнённом виде, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО «Козьминское» |  | 1200 | 1,3 | 1560 | 624 | 936 | 234 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | МО «Козьминское» | 1000 | 1,3 | 1300 | 520 | 780 | 195 |

Без применения современных технологий на расчетный срок в сельском поселении ожидается образование порядка 1300 м3 твёрдых бытовых отходов в год. Количество неутилизируемых отходов на расчетный срок, с учетом изъятия 40 % утильной фракции составит 780 м3. При уплотнении отходов в 4 раза объём захораниваемых отходов может быть снижен до 195 м3/год. Утильная часть отходов составит 520 м3.

3.Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки  МО

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса поселения и приведены в таблице ниже.

| № п\п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % | Отношение численности населения, получающей услугу, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатель надежности, ед. в год | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |
| 5 | Показатель экологичности производства ресурсов | В связи с отсутствием Промышленных предприятий, показатель будет рассчитан только для ТБО, исходя из количества несанкционированных свалок до реализации и после реализации программы. |

Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации указанны в таблице ниже

| № п\п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - повышение качества и надежности электроснабжения в МО; - сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых территорий. |
| 2 | Теплоснабжение | - повышение надежности систем теплоснабжения; - повышение качества ведения технологического режима и его безопасности. |
| 3 | Водоснабжение | -обеспечение надежности и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат; - устойчивость системы водоснабжения при чрезвычайных ситуациях. |
| 4 | Водоотведение | -соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам; -улучшения водоотведения на территории |
| 5 | Сбор и вывоз ТБО | - соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов ТБО; - улучшение экологической обстановки на территории поселения за счет ликвидации несанкционированных свалок. |

4.Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры предназначено для создания необходимых санитарно-гигиенических условий и высокого уровня комфорта жителям сельского  поселения.

Инженерное обеспечение состоит из систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, и теплоснабжения. Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие поселения и на сегодняшний день практически не имеют резерва. Поэтому развитие и  совершенствование систем  инженерного обеспечения является составной частью развития инфраструктуры.

4.1.Теплоснабжение

4.1.1 .Централизованное теплоснабжение осуществляется только на территории с.Козьмино.

Котельная  расположена   по адресу: с. Козьмино, ул. Вычегодская,  24 . Осуществляет теплоснабжение 19 абонентов. Отапливаемая площадь жилых помещений 4578,33 м2.

Топливом для котельной служат  дрова.

Общая установленная мощность котельной составляет 2,576 Гкал/час.

Подключенная  нагрузка 0,5 Гкал/час.

Перспектива увеличения тепловой нагрузки – 0,6 Гкал/час.

Выработка тепловой энергии – 1797,78 Гкал/год.

Отпуск тепловой энергии – 1628,80   Гкал/год.

Оборудование котельной

| Тип, марка котла | Количество | Год установки | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Энергия 3М | 3 | 2004,2010,2011 | 3*0,4 |
| Квр-1,6 | 1 | 2015 | 1,376 |

Объемы выработки тепловой энергии с разделением

по видам потребителей за 2016 год

| № п/п | Наименование котельной | Годовая выработка на отопление, Гкал | Годовой отпуск, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население | Социальная сфера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная , с. Козьмино, ул. Вычегодская, 24 | 1797,78 | 1168,37 | 322,22 |

Существующий топливный баланс котельной с.Козьмино

|  | дрова |
| --- | --- |
| Куб.м. | 1474,0 |

4.1.14 Характеристика тепловых сетей.

Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет   893,9  м

| Наименование котельной | Диаметр условный, мм | Длина, м | Год ввода в эксплуатацию | Способ прокладки | Физ. износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, с. Козьмино, ул. Вычегодская, д. 24 | 139 | 66,9 | 1981 | в проходных каналах | 50 |
|  | 78 | 689,4 | 1981 | в проходных каналах | 50 |
|  | 78 | 137,6 | 1981 | на опорах | 50 |

### Краткая описание  существующих проблем  в теплоснабжении МО :

По котельным:

### -отсутствие водоподготовки;

- высокий процент применения ручного труда при производстве тепловой энергии;

- физическое старение оборудования муниципальных котельных, что увеличивает количество отказов элементов основного оборудования;

- моральное старение оборудования муниципальных котельных, в результате чего снижается тепловая экономичность оборудования, увеличиваются вынужденные потери энергоресурсов (топливо, тепло- и электроэнергия);

- отсутствие экономических стимулов для внедрения энергосберегающих технологий в условиях существующего соотношения стоимости энергоресурсов и передового эффективного энергосберегающего оборудования (как правило, зарубежного производства).

По тепловым сетям:

- отсутствие наладки гидравлического режима тепловых сетей;

- высокий уровень грунтовых вод;

- 96% дефектов из-за наружной коррозии;

- открытый водоразбор;

- радиальная схема тепловых сетей с отсутствием резервирования по сетям и источникам.

4.2 Водоснабжение

В муниципальном образовании «Козьминское» единого водозабора не организовано. В каждом населенном пункте свои источники водоснабжения. В поселении централизованная система водоснабжения организована только в с. Козьмино, п. Гыжег. Схема водоснабжения: водозабор с реки – водонапорная башня – водопроводная сеть. В остальных деревнях в связи с малочисленностью населения источником водоснабжения являются колодцы и родники, а также используется вода из открытых водоемов. Эксплуатацию сетей централизованного водоснабжения на территории муниципального образования «Козьминское» осуществляет Козьминское МУППЖКХ.

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс.куб.м/сут | Состав сооружений установленного оборудования | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор р. Прось, с. Козьмино | 1981 | 0,480 | Водонапорная башня V=50 куб.м | имеется |
| Водозабор р. Гыжег, п. Гыжег | 1975 | 0,302 | Водонапорная башня V=30 куб.м | имеется |

Зоны санитарной охраны первого пояса водозаборов огорожены и благоустроены.

Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка насоса | производительность, куб.м/час | напор, м | мощность, кВт |  |
| Водозабор р.Прось, с.Козьмино | ЭЦВ6-10-110 | 10,0 | 110 | 5,5 | ≥ 70 |
|  | ЭЦВ6-10-110 | 10,0 | 110 | 5,5 |  |
| Водозабор р. Гыжег, п.Гыжег | ЭЦВ6-6,3-125 | 6,3 | 125 | 4,5 |  |
|  | ЦВЦ 6,3-3,5 | 6,3 | 3,5 | 12,0 |  |

Станция очистки и подготовки воды на территории муниципального образования «Козьминское» имеется, но в настоящее время она не обслуживается.

Данные о лабораторных анализах качества воды, подаваемой в водопровод, отсутствуют.

На территории муниципального образования «Козьминское» водоснабжение осуществляется водозаборами из р. Прось и р. Гыжег. В составе водозаборных узлов используются насосы марки ЭЦВ и ЦВЦ различной производительности. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.2. Для регулирования неравномерности водопотребления, хранения ограниченных резервного и противопожарного запасов установлены резервуары. Удельное энергопотребление на подачу 1 куб.м питьевой воды – 1,716 кВт.ч/куб.м (на 2013 год).

Общая протяженность водопроводных сетей в с. Козьмино – 6765,7 м, в п. Гыжег – 3308,6 м. Собственником объектов системы водоснабжения является администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район».

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Наименование населенного пункта | Протяженность (км), диаметр труб (мм) | Материалы труб | Тип прокладки | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Козьмино | 6,7657 км, Ду 32, 56, 76, 103 мм | Стать, полиэтилен | подземная | 1,8 |
| п. Гыжег | 0,645 км, Ду 25, 50, 63, 100, 150 мм | Сталь, чугун | подземная | 1,8 |

Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

приведены  в таблице 1.4.						Таблица 1.4.

тыс. куб.м.

| № п/п | Показатели производственной деятельности | 2014 год | 2015год | 2016год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем поднятой воды | 16,8 | 13,4 | 9,4 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды водоснабжения |  |  |  |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения |  | 11,2 |  |
| 4 | Объем отпуска в сеть | 16,8 | 13,4 | 9,4 |
| 5 | Объем потерь | 6,5 | 4,5 | 3,1 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | 38,6% | 34% | 32,9% |
| 7 | Объем воды, переданный подразделениям предприятия (котельная) | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 8 | Реализация воды всего, в том числе по потребителям: | 9,7 | 8,3 | 5,7 |
| 9 | - населению | 7,9 | 7,7 | 5,1 |
| 10 | - прочие потребители | 1,8 | 0,6 | 0,6 |

Давление в водопроводной сети составляет 2,5 атмосферы.

Основными проблемами системы водоснабжения муниципального образования «Козьминское» являются:

1. Существующие сооружения водоснабжения не позволяют обеспечить качество питьевой воды, в полной мере соответствующие требованиям санитарных норм к качеству питьевой воды.

2. Отсутствие сооружений промывных вод.

3. Несовершенство технологий и устаревшее оборудование.

4. Низкие показатели аварийности на сетях.

5. Низкая степень автоматизации производственных процессов.

6. Высокие потери воды при транспортировке.

7. Отсутствие резервного источника водоснабжения.

4.3.Водоотведение

Централизованная система бытовой канализации организована только в с. Козьмино и обеспечивает 16 % населения от общего количества населения. В остальных населенных пунктах  муниципального образования существующий жилой фонд не обеспечен внутренними системами канализации. Поэтому преобладающее место в системе канализации отведено выгребным ямам и септикам.

Перечень централизованных систем водоотведения муниципального образования «Козьминское»:

- отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов с. Козьмино осуществляется через систему самотечных трубопроводов, направляющихся на очистные сооружения канализации биологической очистки.

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации (самотечная) составляет 5,1 км. На сегодняшний день износ сетей канализации составляет 100 %.

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

- низкий процент населения, обеспеченного системой централизованной канализации;

- высокий износ оборудования и сетей водоотведения в муниципальном образовании «Козьминское»;

- в связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой жилой застройки, а также объектов капитального строительства требуется строительство ЛОСК и реконструкция существующего здания биологической очистки.

4.4. Электроснабжение

Распределение электроэнергии потребителям МО «Козьминское» осуществляется через 1 подстанцию 110 кВ и 1 подстанцию 35 кВ.

Основные распределительные электроподстанции МО «Козьминское»

| № ПС | Наименование ПС | Напряжение | Мощность трансформаторов, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПС-362 | Лена | 110/10 | 1х2,5 |
| ПС-363 | Козьмино | 35/10 | 2х1,6 |

Основные межсистемные связи 35 – 220 кВ МО «Козьминское»:

- ВЛ 110 кВ «ПС Урдома – ПС № 362 Лена – ПС № 361 Яренск»;

- ВЛ 35 кВ «ПС Урдома – ПС № 363 Козьмино – ПС № 364 Устьевская».

Также потребители получают электроэнергию через распределительные сети 10/0,4 кВ.

Все населенные пункты сельского поселения снабжаются электроэнергией централизованно.

Основные проблемы

В настоящее время основными проблемами электроснабжения сельского поселения связаны с состоянием электрических сетей:

- массовое старение и износ электросетевого оборудования, что снижает эксплуатационную надежность сети и энергобезопасность поселения (износ электросетей от 60% до 80%);

- потребители не имеют возможности подключения новых мощностей из-за изношенности и перегруженности некоторых линий электропередач и подстанции.

4.5.Газоснабжение

На территории сельского поселения газификации нет. Газоснабжение населения сжиженным углеводородным газом (СУГ) осуществляется от индивидуальных установок. СУГ доставляется с ГНС г. Котлас.

Газоснабжение территории будет разрабатываться в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"; СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"; СП 42-103-2003 "Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов"; ПБ 12-529-03 "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления и учитывает требования Федерального закона от 21.07.97г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Расчет расхода газа производится в соответствии со СП 42-101-2003, согласно которому: укрупненный показатель потребления газа при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год на 1 чел. Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. – 5% от суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Расчет газопотребления

Удельное коммунально-бытовое газопотребление поселения на перспективу составит 300м3/год для потребителей индивидуального жилищного фонда.

Таким образом:

на 1 очередь:

- укрупненный показатель потребления газа участка проектирования в год составляет:

1200 чел. * 300 м3/год + 5% = 378 000 м3/год = 0,38 млн. м3/год

- максимальный часовой расход газа: Qhd = 1/2050*394380 м3/год = 184,39 м3/час

на расчетный срок:

- укрупненный показатель потребления газа участка проектирования в год составляет:

1000 чел. * 300 м3/год + 5% = 315 000 м3/год = 0,32 млн. м3/год

- максимальный часовой расход газа: Qhd = 1/2050*378000 м3/год = 153,66 м3/час

Потребление природного газа в год по МО «Козьминское» на нужды населения на 1 очередь составит 0,36 млн. м3, на расчетный срок – 0,30 млн. м3.

Расход природного газа прочими потребителями составит на первую очередь – около 0,02млн. м3, на расчетный срок – около 0,02 млн. м3.

Суммарный расход природного газа в год на первую очередь составит около 0,38 млн. м3, на расчетный срок – около 0,32 млн. м3.

В период 2012-2020 гг., в соответствии с корректируемой Генеральной схемой газоснабжения и газификации Архангельской области, предлагается подвести природный газ к следующим населенным пунктам МО «Козьминское»:

- с. Лена, п. Гыжег, с. Козьмино, п. Песочный, д. Забелино от ГРС «Яренск».

- СУГ предлагается использовать для нужд населения в негазифицированных населенных пунктах (пищеприготовление, горячее водоснабжение, животноводчество), заправки автотранспорта, на мелких предприятиях и учреждениях культурно-бытового и коммунального обслуживания, удовлетворения некоторых производственных потребностей сельского хозяйства (резка и сварка металла, лабораторные нужды и прочее).

4.6.Сбор и вывоз ТБО

Неотъемлемой частью охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности населения являются вопросы обращения с отходами: хранения, переработки, утилизации и обезвреживания твердых производственных и бытовых отходов. Нерешенность вопросов размещения, переработки и утилизации твердых бытовых отходов приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

По реестру Центра природопользования и охраны окружающей среды Архангельской области в МО «Козьминское» имеются две свалки бытовых отходов в с. Козьмино и с. Лена.

Характеристика объектов размещения отходов на территории

МО «Козьминское»

(по данным Реестра объектов размещения отходов Архангельской области)

| п/п | Населенный пункт | Эксплуатирующая организация | Тип свалки | Тип отходов | Госреестр | Лицензия | Площадь, га | Вместимость, т | Мощность, т | Фактическое, т | Накопление, т | Мониторинг | Категория земель | Учет отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | с. Козьмино | Нет | Свалка | ТБО ПО | Да | Нет | 2,5 | 220 | 496 | 496 | 982 | Нет | Населенных пунктов | Отсутствует |
| 2 | с. Лена | Нет | Свалка | ТБО | Да | Нет | 1 | 220 | 480,2 | 480,2 | 952,4 | Нет | Населенных пунктов | Отсутствует |

Данные свалки являются нарушением в размещении и функционировании объектов размещения отходов (ОРО), так как находятся на землях населенных пунктов.

Основные задачи, на решение которых должны быть направлены мероприятия по снижению загрязнения территории бытовыми и производственными отходами:

- улучшение системы сбора, вывоза, размещения и утилизации бытовых и промышленных отходов;

- увеличение доли вторичного использования отходов;

- привлечение населения к решению проблем по санитарной очистке и благоустройству территорий, пропаганда экологической культуры.

5.Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможности энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы системы и предусматривают решение следующих задач:

- надежное и бесперебойное обеспечение потребителей села энергетическими ресурсами;

- создание энергетической базы для развития жилищно-коммунального сектора села;

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и снижение их дефицита;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Учитывая данные задачи, определены следующие приоритетные направления функционирования и технического развития муниципального теплового хозяйства села:

- обеспечение надежного и бесперебойного функционирования существующих энергообъектов, путем повышения качества их эксплуатации, проведения ремонтов и регламентных работ, обоснованного продления ресурса оборудования;

- стимулирование газификации села, путем строительства внутри поселковых газопроводов к газовым котельным;

- снижение затрат на производство тепловой энергии за счет замены морально и физически изношенного котельного оборудования;

- техническое перевооружение, реконструкция и модернизация действующих котельных, проводимые на базе современного высокоэффективного энергетического оборудования;

- реконструкция и развитие тепловых сетей в целях повышения надежности теплоснабжения потребителей, увеличения срока их эксплуатации и удовлетворения спроса на подключение к источникам централизованного теплоснабжения.

Реализация указанных направлений позволит обеспечить:

- снижение удельных расходов на выработку тепла;

- сдерживание роста тарифов.

Конкретные пути реализации направлений развития разработаны с учетом анализа фактического состояния объектов энергетического комплекса .

6.Обоснование  целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры

| № п\п | Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры | Значение целевых показателей 2016 год |
| --- | --- | --- |
| 1. Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % |  |  |
|  | Централизованное теплоснабжение | 18 |
|  | Централизованное водоснабжение | 23 |
|  | Централизованное водоотведение | 23 |
|  | Централизованное газоснабжение | 0 |
|  | Сбор и вывоз ТБО | 70 |
| 2. Спрос на коммунальные ресурсы |  |  |
|  | Электроснабжение (Годовой расход ЭЭ, млн. кВт час) | 1,3 |
|  | Теплоснабжение ( тыс.Гкал/год) | 1,798 |
|  | Водоснабжение (тыс.м³) | 5,7 |
|  | Водоотведение (тыс.м³) | 5,7 |
|  | Сбор и вывоз ТБО (м3/год) | 300 |
| 3. Показатели эффективности производства (% потерь): |  |  |
|  | Электроснабжение |  |
|  | Теплоснабжение | 10 |
|  | Водоснабжение | 33 |
|  | Водоотведение | 8 |
| 4. Показатель надежности (количество аварий на сетях),(ед./км): |  |  |
|  | Электроснабжение |  |
|  | Теплоснабжение | 1 |
|  | Водоснабжение | 1 |
|  | Водоотведение | 1 |

7.Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры

7.1. Комплексное развитие жилищного фонда. Перспективы строительства

- Улучшение жилищных условий является одним из факторов, препятствующих миграционному оттоку населения, улучшающих демографическую обстановку и способствующих росту экономики. Основной задачей в этой связи является увеличение жилищной обеспеченности населения, а также улучшение качества жилого фонда.

- Также важнейшей задачей в области жилищно-строительной политики для муниципальных властей  МО  на проектный период  является:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилищном фонде, не отвечающем современным требованиям.

- увеличение площади земельных участков, предоставленных под индивидуальное жилищное строительство или под ведение личного подсобного хозяйства с правом возведения жилого дома в черте населенного пункта, обеспеченных объектами инженерной инфраструктуры.

- оказание содействия в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

Новое жилищное строительство предусматривается индивидуальными домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства (размер приусадебного участка 1500 кв. м).

Объем нового жилищного строительства на весь проектируемый период составит – 2,5 тыс.м2. Площадь территории проектируемой застройки составит 3,8 га.

Жилищный фонд на расчетный срок составит 41 тыс.м2.

Характеристика прироста площадей нового строительства с разделением объектов строительства приведена в таблице ниже.

| № п/п | Наименование объектов | Ед.изм. | Характеристика по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | До конца расчетного срока(2032г.) |
| 1 | Жилой фонд. Новое жилищное строительство | тыс. кв.м. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,0 |
|  | В том числе: индивидуальная жилая застройка с участками | тыс. кв.м. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,0 |

7.2.Комплексное развитие систем теплоснабжения

Первый этап (2017-2021 годы)

1. Подключение МБОУ «Козьминская СШ» к котельной  в связи с отказом от электроотопления

Второй этап  (до 2032 года)

1.Капитальный ремонт тепловых сетей с. Козьмино с использованием труб в пенополиуретановой изоляции (893,9м.)

2. Строительство локальной котельной  в с.Лена  с использованием  дровяного вида топлива для Ленской школы

7.3.Комплексное развитие систем водоснабжения

Первый этап (2017-2021 годы)

- Инвентаризация потребителей: жителей МО, организаций и предприятий.

2.    Капитальный ремонт системы водоснабжения п. Гыжег.

3.     Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Козьмино.

Второй этап  (до 2032 год)

1. Реконструкция водоочистных сооружений.

7.4.Комплексное развитие систем водоотведения

Первый этап  (2017-2021 годы):

1.	Капитальный ремонт станции КОС в с.Козьмино.

7.5. Комплексное развитие электроснабжения

1. Реконструкция ПС № 363 «Козьмино».

2. Реконструкция и замена  ветхих сетей электроснабжения.

7.6. Комплексное развитие систем газоснабжения

1.  Строительство сетей газоснабжения.

7.7. Комплексное развитие в сфере   обращения с твердыми бытовыми отходами.

Первая очередь (2017-2021 годы) и расчетный срок (до  2032 года):

Для рационального обращения с отходами на территории  МО «Козьминское» генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

1.Внедрение системы учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

2.Рекультивация несанкционированных свалок;

3.Размещение на полигонах ТБО инсинераторных установок для обезвреживания медицинских и биологических отходов;

4.Приобретение машин с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем отходов от 4 до 8 раз;

5.Организации селективного сбора отходов в основных населенных пунктах путем установки специализированных контейнеров для сбора отдельных фракций (стекла, макулатуры, пластмассы и др.); организации вывоза отсортированных отходов для переработки на промышленных предприятиях;

6.Оорганизация сбора и вывоза на переработку токсичных отходов, в первую очередь ламп люминесцентных ртутьсодержащих, гальванических шламов, масляных и воздушных отработанных фильтров, пластмассовых упаковок и емкостей с остатками вредного содержимого, растворителей и хладагентов, пропелентов и их смесей, свинецсодержащих отходов, нефтепродуктов и других.

8.Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Существуют несколько вариантов организации проектов, вошедших в общую программу проектов:

- проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

Рекомендуется производить выполнение программ по годам с 2017 по 2032 , по мере возможности и изыскания финансовых средств.

9. Обоснование использования в качестве источников  финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы  (тарифов) за подключение (присоединение).

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню. Данная оценка приведена в разделе 10.

10.Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

В таблице  приведен анализ тарифов на коммунальные услуги для населения  в муниципальном образовании «Козьминское»  с учетом прогнозируемых Министерством экономического развития Российской Федерации индексов-дефляторов цен.

Динамика  тарифов коммунальные услуги для    населения   на 2016-2021 годы

| Наименование услуги | Ед. изм. | Тарифы на коммунальные услуги |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Отопление | Руб./Гкал | 1486,1 | 1575,27 | 1638,28 | 1703,81 | 1771,96 | 1842,84 |
| Холодное водоснабжение | Руб./м3 | 38,48 | 41,21 | 43,68 | 45,56 | 47,38 | 49,28 |

Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

Нормативы потребления коммунальных услуг – месячный объем потребления коммунальных ресурсов потребителем в многоквартирном доме или жилом доме при отсутствии приборов учета. Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными актами Российской Федерации.

Установление нормативов потребления коммунальных услуг производится по инициативе уполномоченных органов или ресурс снабжающих организаций. Уполномоченными органами являются органы местного самоуправления, в отношении услуг по электроснабжению и газоснабжению – органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

Рост тарифов составляет не более 12,3% в год.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения  совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее в настоящем разделе – Методические указания):

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

-доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

| Критерий | Уровень доступности коммунальных услуг, установленный Методическими указаниями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование «Козьминское» 2016 г. | Высокий | Доступный | Недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном расходе семьи, % | 13 | от 6,3 до7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 18 | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 3,1 | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Значения критериев доступности коммунальных услуг в МО «Козьминское» не соответствуют доступному уровню, что свидетельствует об отсутствия возможности у потребителей для финансирования мероприятий Программы без ухудшения уровня доступности. При этом предполагается, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2032 г.) не повлияет на снижение уровня доступности, предусмотренного Методическими указаниями (7,2-8,6 %).

11.Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер  социальной поддержки, в том числе на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. За 2016 год 30 семей  получили  субсидию на оплату  жилого помещения и коммунальных услуг  в объеме 433,14 тыс. рублей. Средняя выплата ЕДК составила  1204 рубля. Согласно среднестатистическим данным в муниципальном образовании «Козьминское» количество граждан, получающих субсидии из бюджета равно 3,1 %,  что применительно к поселению составляет 30 человек. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на субсидирование оплаты коммунальных услуг будут составлять  745920 рублей.